## 神舟路
IO点表
EQUIPMENTTYPE 设备类型 | STATION/DEPOT/OCR/SYSTEMGROUP/MAINSYSTEM 车站/车辆段/中央/系统组/主系统 | EQUIPMENTCODE 设备开关编号 | EQUIPMENTDESCRIPTION /POINTDESCRIPTION 设备描述/数据点描述 |  | EQUIPMENTLOCATION 设备地点 | OCR/ STN/ DCC(O/S/D) 中央/车站/车辆段 | POINTTYPE(DI/DO/AI/DDI/VDDI/VTDI) 数据点类型 | VALUE 数值 | VALUEDESCRIPTION 数值说明 |  | ALARM VALUE 报警值 | PRIORITYOF ALARMS (1,2) | AUTO(A)/ SEMI-AUTO(S) "-" | SEVERITYOF ALARMS (1,2,3or4) 报警分类 | AVALANCHE (HA) 雪崩(报警源) | LENGTH (Bit, Byte,Word) 数据长度 (位,字) | INFORMATIONOBJECTADDRESS 信息对象地址 | LaunchCondition | ALARMDISPLAY 报警显示 | Deleted
|  |  | 中文 | ENGLISH |  |  |  |  | 中文 | ENGLISH
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A1 | 模式 |  | A端小系统1
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1600].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1601].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1601].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1601].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1602].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[806].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[807].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[417]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[484] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A2 | 模式 |  | A端小系统2
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1603].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1604].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1604].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1604].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1605].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[808].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[809].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[418]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[486] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A3 | 模式 |  | A端小系统3
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1606].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1607].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1607].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1607].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1608].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[810].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[811].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[419]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[488] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A4 | 模式 |  | A端小系统4
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1609].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1610].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1610].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1610].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1611].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[812].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[813].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[420]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[490] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A5 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1612].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1613].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1613].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1613].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1614].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[814].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[815].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[421]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[492] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A6 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1615].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1616].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1616].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1616].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1617].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[816].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[817].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[422]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[494] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A7 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1618].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1619].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1619].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1619].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1620].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[818].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[819].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[423]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[496] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A8 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1621].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1622].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1622].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1622].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1623].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[820].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[821].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[424]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[498] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | A9 | 模式 |  | A端小系统火灾
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1597].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1598].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1598].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1598].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1599].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[804].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[805].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[416]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[482] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU1 | 神舟路站/BAS/大系统 | AHU-A01 | 组合式空调器 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1737].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1737].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1737].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1737].8
|  |  | 冷却扇故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1737].9
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].10
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1737].11
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].12
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1737].13
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1738].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1738].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1738].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1078].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1079].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1080].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1081].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[515]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[516]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[517]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[518]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[976]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[519]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[520]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[521]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[977]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[529] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | AHU-A101 | 空调器 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1781].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1781].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1781].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1206].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1207].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1208].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1209].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[567]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[568]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1000]
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | AHU-A201 | 空调器 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1782].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1782].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1782].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1210].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1211].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1212].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1213].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[569]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[570]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1001]
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | AHU-A301 | 空调器 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1783].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1783].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1783].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1214].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1215].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1216].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1217].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[571]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[572]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1002]
AHU1 | 神舟路站/BAS/大系统 | AHU-B01 | 组合式空调器 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1739].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1739].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1739].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1739].8
|  |  | 冷却扇故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1739].9
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].10
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1739].11
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].12
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1739].13
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1740].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1740].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1740].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1082].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1083].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1084].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1085].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[522]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[523]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[524]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[525]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[978]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[526]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[527]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[528]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[979]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[530] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | AHU-B101 | 柜式空调机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1784].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1784].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1784].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1218].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1219].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1220].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1221].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[573]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[574]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1003]
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | AHU-B201 | 柜式空调机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1785].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1785].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1785].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1222].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1223].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1224].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1225].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[575]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[576]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1004]
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B1 | 模式 |  | B端小系统1
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1627].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1628].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1628].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1628].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1629].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[824].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[825].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[426]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[502] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B2 | 模式 |  | B端小系统2
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1630].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1631].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1631].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1631].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1632].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[826].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[827].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[427]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[504] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B3 | 模式 |  | B端小系统3
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1633].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1634].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1634].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1634].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1635].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[828].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[829].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[428]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[506] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B4 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1636].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1637].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1637].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1637].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1638].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[830].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[831].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[429]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[508] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B5 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1639].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1640].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1640].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1640].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1641].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[832].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[833].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[430]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[510] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B6 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1642].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1643].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1643].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1643].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1644].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[834].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[835].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[431]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[512] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B7 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1645].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1646].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1646].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1646].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1647].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[836].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[837].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[432]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[514] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B8 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1648].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1649].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1649].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1649].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1650].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[838].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[839].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[433]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[516] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | B9 | 模式 |  | B端小系统火灾
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1624].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1625].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1625].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1625].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1626].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[822].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[823].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[425]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[500] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AENT | 神舟路站/BAS | BA-11 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2266].15
AENT | 神舟路站/BAS | BA-12 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2267].15
AENT | 神舟路站/BAS | BA-13 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2268].15
AENT | 神舟路站/BAS | BA-21 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2269].15
AENT | 神舟路站/BAS | BA-51 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2270].15
AENT | 神舟路站/BAS | BB-01 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2271].15
AENT | 神舟路站/BAS | BB-11 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2272].15
AENT | 神舟路站/BAS | BB-12 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2273].15
AENT | 神舟路站/BAS | BB-13 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2274].15
AENT | 神舟路站/BAS | BB-21 | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2275].15
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-10A/10B | 车站废水泵(A/B) |  | 1号风亭排风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2195].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2195].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2195].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2195].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2195].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2195].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2195].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2195].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2195].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-11A/11B | 车站废水泵(A/B) |  | 1号风亭新风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2196].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2196].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2196].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2196].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2196].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2196].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2196].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2196].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2196].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-12A/12B | 车站废水泵(A/B) |  | 2号风亭新风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2197].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2197].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2197].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2197].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2197].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2197].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2197].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2197].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2197].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-13A/13B | 车站废水泵(A/B) |  | 2号风亭排风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2198].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2198].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2198].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2198].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2198].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2198].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2198].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2198].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2198].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-14A/14B | 车站废水泵(A/B) |  | 3号风亭活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2199].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2199].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2199].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2199].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2199].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2199].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2199].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2199].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2199].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-15A/15B | 车站废水泵(A/B) |  | 3号风亭活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2200].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2200].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2200].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2200].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2200].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2200].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2200].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2200].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2200].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-16A/16B | 车站废水泵(A/B) |  | 4号风亭活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2201].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2201].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2201].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2201].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2201].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2201].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2201].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2201].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2201].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-17A/17B | 车站废水泵(A/B) |  | 冷却塔集水井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2202].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2202].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2202].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2202].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2202].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2202].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2202].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2202].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2202].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-18A/18B | 车站废水泵(A/B) |  | 消防泵房集水井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2203].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2203].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2203].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2203].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2203].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2203].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2203].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2203].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2203].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-19A/19B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井新风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2208].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2208].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2208].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2208].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2208].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2208].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2208].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2208].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2208].8
ZSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-1A/1B | 车站主废水泵(A/B) |  | 车站1轴废水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2186].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2186].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2186].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].8
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2186].11
|  |  | 超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2186].12
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2216].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2217].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2218].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2219].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2220].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2221].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1520]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1521]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1522]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1523]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1524]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1525]
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-20A/20B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井排风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2209].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2209].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2209].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2209].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2209].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2209].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2209].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2209].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2209].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-21A/21B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2210].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2210].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2210].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2210].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2210].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2210].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2210].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2210].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2210].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-22A/22B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2211].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2211].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2211].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2211].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2211].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2211].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2211].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2211].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2211].8
FSB1 | 神舟路站/BAS | B-F-21407-23A/23B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井废水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2212].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2212].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2212].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2212].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2212].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2212].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2212].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2212].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2212].8
ZSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-2A/2B | 车站主废水泵(A/B) |  | 车站56轴废水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2187].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2187].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2187].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].8
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2187].11
|  |  | 超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2187].12
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2222].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2223].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2224].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2225].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2226].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2227].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1526]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1527]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1528]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1529]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1530]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1531]
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-3A/3B | 车站废水泵(A/B) |  | 1号出入口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2188].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2188].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2188].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2188].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2188].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2188].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2188].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2188].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2188].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-4A/4B | 车站废水泵(A/B) |  | 2号出入口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2189].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2189].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2189].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2189].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2189].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2189].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2189].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2189].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2189].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-5A/5B | 车站废水泵(A/B) |  | 3号出入口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2190].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2190].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2190].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2190].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2190].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2190].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2190].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2190].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2190].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-6A/6B | 车站废水泵(A/B) |  | 4号出入口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2191].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2191].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2191].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2191].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2191].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2191].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2191].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2191].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2191].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-7A/7B | 车站废水泵(A/B) |  | 5号出入口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2192].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2192].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2192].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2192].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2192].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2192].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2192].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2192].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2192].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-8A/8B | 车站废水泵(A/B) |  | 1号紧急疏散口
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2193].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2193].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2193].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2193].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2193].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2193].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2193].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2193].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2193].8
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-9A/9B | 车站废水泵(A/B) |  | 1号风亭活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2194].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2194].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2194].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2194].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2194].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2194].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2194].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2194].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2194].8
ZSB1 | 神舟路站/BAS | B-F-21432-6A/6B | 车站主废水泵(A/B) |  | 废水泵房里程YDK12+880.000
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2213].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2213].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2213].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].8
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2213].11
|  |  | 超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2213].12
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2228].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2229].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2230].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2231].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2232].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2233].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1532]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1533]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1534]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1535]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1536]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1537]
ZKB2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-1A/1B | 密闭污水提升装置(川) |  | 车站30轴污水泵房
|  |  | 1#排污泵运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2204].0
|  |  | 1#排污泵停止 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2204].1
|  |  | 1#排污泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2204].2
|  |  | 2#排污泵运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2204].3
|  |  | 2#排污泵停止 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2204].4
|  |  | 2#排污泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2204].5
|  |  | 超高液位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2204].6
|  |  | 传感器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2204].7
|  |  | 开关电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2204].8
|  |  | 手/自动状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2204].9
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2204].10
ZKB2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-2A/2B | 密闭污水提升装置(川) |  | 车站45轴污水泵房
|  |  | 1#排污泵运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2205].0
|  |  | 1#排污泵停止 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2205].1
|  |  | 1#排污泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2205].2
|  |  | 2#排污泵运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2205].3
|  |  | 2#排污泵停止 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2205].4
|  |  | 2#排污泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2205].5
|  |  | 超高液位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2205].6
|  |  | 传感器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2205].7
|  |  | 开关电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2205].8
|  |  | 手/自动状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2205].9
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2205].10
WSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-3A | 车站污水泵(A) |  | 车站30轴污水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2206].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2206].1
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2206].2
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2206].3 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE2
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2206].4
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2206].5
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2206].6
WSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-4A | 车站污水泵(A) |  | 车站45轴污水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2207].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2207].1
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2207].2
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2207].3 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE2
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2207].4
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2207].5
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2207].6
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-A01 | 二氧化碳传感器 |  | A端站厅
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1202]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-A02 | 二氧化碳传感器 |  | A端站厅
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1203]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-A03 | 二氧化碳传感器 |  | A端站台
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1204]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-A04 | 二氧化碳传感器 |  | A端站台
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1205]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-B01 | 二氧化碳传感器 |  | B端站厅
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1206]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-B02 | 二氧化碳传感器 |  | B端站厅
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1207]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-B03 | 二氧化碳传感器 |  | B端站台
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1208]
SCO2 | 神舟路站/BAS | C-2107-B04 | 二氧化碳传感器 |  | B端站台
|  |  | 二氧化碳 |  |  | O/S | AI | 0-2000 | 0-2000ppm | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1209]
FCF1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CHWP-W01 | 冷冻水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1899].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1899].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1899].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1899].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1899].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1899].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1899].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1899].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1899].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1900].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1900].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1900].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1661].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1662].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1663].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1664].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[688]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[689]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[690]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[691]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1043]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[692]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[693]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[694]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1044]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[535] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
FCF1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CHWP-W02 | 冷冻水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1901].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1901].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1901].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1901].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1901].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1901].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1901].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1901].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1901].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1902].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1902].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1902].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1665].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1666].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1667].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1668].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[695]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[696]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[697]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[698]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1045]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[699]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[700]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[701]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1046]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[536] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
FCF1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CHWP-W03 | 冷冻水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1903].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1903].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1903].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1903].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1903].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1903].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1903].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1903].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1903].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1904].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1904].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1904].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1669].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1670].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1671].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1672].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[702]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[703]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[704]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[705]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1047]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[706]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[707]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[708]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1048]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[537] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
COM1 | 神舟路站/BAS | COM | 系统通讯工况 |  | KA
|  |  | FAS通讯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1583].0
|  |  | 维修工作站通讯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1583].1
|  |  | ISCS通讯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1583].2
|  |  | 网关端IMCC通讯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1583].3
|  |  | 非网关端IMCC通讯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1583].4
KSB1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CT-W01 | 空调水泵/冷却塔(单速) |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1908].0
|  |  | 环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1908].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1908].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1908].3
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[715]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[716]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1052]
KSB1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CT-W02 | 空调水泵/冷却塔(单速) |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1909].0
|  |  | 环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1909].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1909].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1909].3
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[717]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[718]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1053]
KSB1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CWP-W01 | 冷却水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1905].0
|  |  | 环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1905].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1905].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1905].3
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[709]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[710]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1049]
KSB1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CWP-W02 | 冷却水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1906].0
|  |  | 环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1906].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1906].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1906].3
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[711]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[712]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1050]
KSB1 | 神舟路站/BAS/水系统 | CWP-W03 | 冷却水泵 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1907].0
|  |  | 环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1907].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1907].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1907].3
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[713]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[714]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1051]
YCS1 | 神舟路站/BAS | DP-2107-WA01 | 压差传感器 |  | AHU-A01末端供回水管上
|  |  | 压差 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1224]
YCS1 | 神舟路站/BAS | DP-2107-WA201 | 压差传感器 |  | AHU-A201末端供回水管上
|  |  | 压差 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1226]
YCS1 | 神舟路站/BAS | DP-2107-WA401 | 压差传感器 |  | PAU-A401末端供回水管上
|  |  | 压差 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1227]
YCS1 | 神舟路站/BAS | DP-2107-WB01 | 压差传感器 |  | AHU-B01末端供回水管上
|  |  | 压差 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1225]
YCS1 | 神舟路站/BAS | DP-2107-WB201 | 压差传感器 |  | AHU-B201末端供回水管上
|  |  | 压差 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1228]
YCPT | 神舟路站/BAS/水系统 | DPCV-W1 | 压差旁通阀 |  | 分集水器连接管
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2103].0
|  |  | 启停反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停用/1=启用 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2103].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1990].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1991].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启用 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启用 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1992].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停用 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停用 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1993].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/大系统 | DXT | 模式 |  | 大系统
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1588].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1589].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1589].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1589].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1590].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[798].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[799].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[413]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[476] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ESC2 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/01(N) | 站内自动扶梯 |  | 站内
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2104].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2104].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2104].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2104].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2104].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2104].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2104].6
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2104].7
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2105].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2105].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1100]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1101]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1102]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1103]
ESC2 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/02(N) | 站内自动扶梯 |  | 站内
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2106].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2106].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2106].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2106].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2106].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2106].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2106].6
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2106].7
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2107].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2107].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1104]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1105]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1106]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1107]
ESC2 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/03(N) | 站内自动扶梯 |  | 站内
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2108].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2108].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2108].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2108].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2108].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2108].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2108].6
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2108].7
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2109].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2109].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1108]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1109]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1110]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1111]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/04(K1) | 出入口自动扶梯 |  | 1号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2110].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2110].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2110].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2110].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2110].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2110].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2110].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2110].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2110].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2110].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2111].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2111].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1112]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1113]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1114]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1115]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/05(K1) | 出入口自动扶梯 |  | 1号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2112].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2112].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2112].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2112].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2112].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2112].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2112].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2112].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2112].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2112].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2113].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2113].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1116]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1117]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1118]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1119]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/06(K2) | 出入口自动扶梯 |  | 2号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2114].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2114].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2114].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2114].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2114].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2114].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2114].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2114].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2114].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2114].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2115].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2115].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1120]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1121]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1122]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1123]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/07(K2) | 出入口自动扶梯 |  | 2号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2116].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2116].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2116].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2116].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2116].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2116].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2116].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2116].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2116].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2116].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2117].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2117].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1124]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1125]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1126]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1127]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/08(K3) | 出入口自动扶梯 |  | 3号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2118].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2118].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2118].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2118].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2118].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2118].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2118].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2118].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2118].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2118].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2119].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2119].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1128]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1129]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1130]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1131]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/09(K3) | 出入口自动扶梯 |  | 3号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2120].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2120].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2120].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2120].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2120].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2120].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2120].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2120].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2120].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2120].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2121].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2121].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1132]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1133]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1134]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1135]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/10(K4) | 出入口自动扶梯 |  | 4号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2122].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2122].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2122].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2122].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2122].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2122].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2122].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2122].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2122].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2122].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2123].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2123].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1136]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1137]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1138]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1139]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/11(K4) | 出入口自动扶梯 |  | 4号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2124].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2124].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2124].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2124].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2124].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2124].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2124].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2124].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2124].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2124].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2125].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2125].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1140]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1141]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1142]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1143]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/12(K5) | 出入口自动扶梯 |  | 5号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2126].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2126].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2126].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2126].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2126].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2126].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2126].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2126].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2126].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2126].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2127].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2127].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1144]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1145]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1146]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1147]
ESC1 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | E2107/13(K5) | 出入口自动扶梯 |  | 5号出入口
|  |  | 上行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=上行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2128].0
|  |  | 下行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=下行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2128].1
|  |  | 左扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2128].2
|  |  | 右扶手带故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2128].3
|  |  | 紧急停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2128].4
|  |  | 故障停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障停梯 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2128].5
|  |  | 正常停梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2128].6
|  |  | 盖板防盗 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2128].7
|  |  | 下底坑高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2128].8 |  | .\BAS\SZL_BAS_LIFTESC
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2128].9
|  |  | 正常启动(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2129].0
|  |  | 正常停梯(通讯) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常停梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2129].1
|  |  | 故障报警代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1148]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1149]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1150]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1151]
SSFJ | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-A1001 | 排风/排烟风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1816].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1816].1
|  |  | 高速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1816].2
|  |  | 低速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1816].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1816].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1816].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1817].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1817].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1817].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1343].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1344].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控高速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1345].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控低速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1346].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1347].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[635]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[636]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1034]
SSFJ | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF/SEF-A501 | 排风机/排烟风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1814].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1814].1
|  |  | 高速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1814].2
|  |  | 低速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1814].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1814].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1814].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1815].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1815].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1815].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1338].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1339].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控高速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1340].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控低速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1341].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1342].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[633]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[634]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1033]
SSFJ | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF/SEF-B501 | 排风机/排烟风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1818].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1818].1
|  |  | 高速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1818].2
|  |  | 低速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1818].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1818].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1818].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1819].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1819].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1819].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1348].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1349].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控高速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1350].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控低速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1351].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1352].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[637]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[638]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1035]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-A401 | 回排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1803].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1803].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1294].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1295].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1296].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1297].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[611]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[612]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1022]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-A601 | 排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1804].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1804].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1298].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1299].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1300].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1301].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[613]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[614]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1023]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-A901 | 排风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1805].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1805].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1302].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1303].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1304].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1305].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[615]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[616]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1024]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-B301 | 排风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1806].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1806].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1306].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1307].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1308].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1309].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[617]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[618]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1025]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-B401 | 排风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1807].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1807].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1310].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1311].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1312].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1313].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[619]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[620]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1026]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-B601 | 排风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1808].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1808].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1314].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1315].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1316].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1317].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[621]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[622]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1027]
EPS1 | 神舟路站/BAS/照明系统 | EPSA | EPS |  | 站厅A端应急照明电源室
|  |  | 市电故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].0
|  |  | 系统总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].1
|  |  | 充电模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].2
|  |  | 逆变模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].3
|  |  | 蓄电池故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].4
|  |  | 风扇故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].5
|  |  | 输入/输出柜总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].6
|  |  | 输出回路故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2254].7
|  |  | 运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=市电/1=应急 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].8
|  |  | 市电1供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].9
|  |  | 市电2供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].10
|  |  | 强启状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=强制 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].11
|  |  | 旁路维修 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=维修 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].12
|  |  | 逆变器运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].13
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2254].14
|  |  | 市电A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1154]
|  |  | 市电B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1155]
|  |  | 市电C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1156]
|  |  | 逆变A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1157]
|  |  | 逆变B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1158]
|  |  | 逆变C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1159]
|  |  | 输出A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1160]
|  |  | 输出B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1161]
|  |  | 输出C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1162]
|  |  | 输出A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1163]
|  |  | 输出B相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1164]
|  |  | 输出C相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1165]
|  |  | 电池均充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1166]
|  |  | 电池浮充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1167]
|  |  | 电池电压 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1168]
|  |  | 电池充放电电流 |  |  | O/S | AI | -10000.00-10000.00 | -100.00-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1169]
EPS1 | 神舟路站/BAS/照明系统 | EPSB | EPS |  | 站台B端应急照明电源室
|  |  | 市电故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].0
|  |  | 系统总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].1
|  |  | 充电模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].2
|  |  | 逆变模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].3
|  |  | 蓄电池故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].4
|  |  | 风扇故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].5
|  |  | 输入/输出柜总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].6
|  |  | 输出回路故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2255].7
|  |  | 运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=市电/1=应急 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].8
|  |  | 市电1供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].9
|  |  | 市电2供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].10
|  |  | 强启状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=强制 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].11
|  |  | 旁路维修 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=维修 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].12
|  |  | 逆变器运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].13
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2255].14
|  |  | 市电A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1170]
|  |  | 市电B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1171]
|  |  | 市电C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1172]
|  |  | 逆变A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1173]
|  |  | 逆变B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1174]
|  |  | 逆变C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1175]
|  |  | 输出A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1176]
|  |  | 输出B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1177]
|  |  | 输出C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1178]
|  |  | 输出A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1179]
|  |  | 输出B相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1180]
|  |  | 输出C相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1181]
|  |  | 电池均充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1182]
|  |  | 电池浮充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1183]
|  |  | 电池电压 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1184]
|  |  | 电池充放电电流 |  |  | O/S | AI | -10000.00-10000.00 | -100.00-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1185]
EPS1 | 神舟路站/BAS/照明系统 | EPSQ | EPS |  | 应急照明电源室
|  |  | 市电故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].0
|  |  | 系统总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].1
|  |  | 充电模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].2
|  |  | 逆变模块故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].3
|  |  | 蓄电池故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].4
|  |  | 风扇故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].5
|  |  | 输入/输出柜总故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].6
|  |  | 输出回路故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2256].7
|  |  | 运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=市电/1=应急 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].8
|  |  | 市电1供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].9
|  |  | 市电2供电 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].10
|  |  | 强启状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=强制 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].11
|  |  | 旁路维修 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=维修 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].12
|  |  | 逆变器运行 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].13
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2256].14
|  |  | 市电A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1186]
|  |  | 市电B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1187]
|  |  | 市电C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1188]
|  |  | 逆变A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1189]
|  |  | 逆变B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1190]
|  |  | 逆变C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1191]
|  |  | 输出A相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1192]
|  |  | 输出B相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1193]
|  |  | 输出C相电压 |  |  | O/S | AI | 0-4000.0 | 0-400.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1194]
|  |  | 输出A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1195]
|  |  | 输出B相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1196]
|  |  | 输出C相电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000.00 | 0-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1197]
|  |  | 电池均充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1198]
|  |  | 电池浮充电压值 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1199]
|  |  | 电池电压 |  |  | O/S | AI | 0-6000.0 | 0-600.0V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1200]
|  |  | 电池充放电电流 |  |  | O/S | AI | -10000.00-10000.00 | -100.00-100.00A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1201]
DLLJ | 神舟路站/BAS | F-2107-W01 | 流量 |  | WCC-W01冷冻水供水总管
|  |  | 流量 |  |  | O/S | AI | 0-40000.0 | 0-4000.0m^3/h | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1229]
DLLJ | 神舟路站/BAS | F-2107-W02 | 流量 |  | WCC-W02冷冻水供水总管
|  |  | 流量 |  |  | O/S | AI | 0-40000.0 | 0-4000.0m^3/h | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1230]
DLLJ | 神舟路站/BAS | F-2107-W03 | 流量 |  | AHU-A01冷冻水供水管
|  |  | 流量 |  |  | O/S | AI | 0-40000.0 | 0-4000.0m^3/h | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1231]
DLLJ | 神舟路站/BAS | F-2107-W04 | 流量 |  | AHU-B01冷冻水供水管
|  |  | 流量 |  |  | O/S | AI | 0-40000.0 | 0-4000.0m^3/h | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1232]
FAF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | FAF-A01 | 新风机 |  | A端站厅新风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1757].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1757].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1757].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1757].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1757].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1757].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1757].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1757].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1757].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1758].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1758].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1758].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1118].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1119].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1120].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1121].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[559]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[560]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[561]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[562]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[990]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[991]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[992]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[993]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[994]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[533] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1001 | 送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1802].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1802].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1290].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1291].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1292].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1293].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[609]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[610]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1021]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1101 | 加压送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1794].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1794].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1258].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1259].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1260].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1261].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[593]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[594]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1013]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1201 | 加压送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1795].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1795].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1262].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1263].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1264].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1265].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[595]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[596]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1014]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A401 | 加压送风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1791].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1791].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1246].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1247].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1248].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1249].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[587]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[588]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1010]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A402 | 加压送风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1792].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1792].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1250].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1251].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1252].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1253].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[589]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[590]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1011]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A501 | 新风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1799].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1799].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1278].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1279].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1280].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1281].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[603]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[604]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1018]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A601 | 小系统空调风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1800].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1800].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1282].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1283].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1284].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1285].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[605]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[606]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1019]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A701 | 加压送风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1793].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1793].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1254].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1255].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1256].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1257].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[591]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[592]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1012]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A901 | 送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1801].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1801].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1286].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1287].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1288].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1289].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[607]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[608]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1020]
FAF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | FAF-B01 | 小新风机 |  | B端站厅新风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1759].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1759].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1759].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1759].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1759].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1759].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1759].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1759].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1759].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1760].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1760].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1760].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1122].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1123].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1124].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1125].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[563]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[564]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[565]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[566]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[995]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[996]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[997]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[998]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[999]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[534] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-B301 | 小系统空调风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1796].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1796].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1266].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1267].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1268].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1269].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[597]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[598]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1015]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-B401 | 送风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1797].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1797].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1270].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1271].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1272].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1273].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[599]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[600]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1016]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-B501 | 新风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1798].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1798].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1274].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1275].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1276].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1277].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[601]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[602]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1017]
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | GMA11 | 照明 |  | 站厅层A端广告照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2137].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2137].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2137].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2137].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2137].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2020].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2021].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2022].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2023].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | GMA21 | 照明 |  | 站台层A端广告照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2160].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2160].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2160].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2160].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2160].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2112].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2113].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2114].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2115].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | GMB11 | 照明 |  | 站厅层B端广告照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2170].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2170].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2170].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2170].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2170].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2152].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2153].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2154].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2155].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | GMB21 | 照明 |  | 站台层B端广告照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2176].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2176].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2176].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2176].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2176].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2176].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2177].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2178].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2179].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | GS1 | 模式 |  | 区间小系统
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1651].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1652].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1652].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1652].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1653].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[840].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[841].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[434]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[518] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | GS2 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1654].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1655].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1655].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1655].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1656].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[842].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[843].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[435]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[520] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | GS3 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1657].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1658].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1658].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1658].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1659].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[844].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[845].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[436]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[522] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | GS4 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1660].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1661].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1661].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1661].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1662].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[846].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[847].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[437]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[524] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/小系统 | GS5 | 模式
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1663].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1664].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1664].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1664].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1665].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[848].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[849].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[438]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[526] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ESC3 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | H2107/1(N) | 电梯 |  | 站台至站厅
|  |  | 正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2130].0
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2130].1
|  |  | 锁梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=锁梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2130].2
|  |  | 消防动作完成 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=消防动作完成 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2130].3
|  |  | 乘客报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=乘客报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2130].4
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2130].6
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2130].7
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1994].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 取消点控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1995].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 上升至安全层 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=上升至安全层 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1996].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ESC3 | 神舟路站/BAS/电扶梯 | H2107/2(K2) | 电梯 |  | 2出入口
|  |  | 正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正常 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2131].0
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2131].1
|  |  | 锁梯 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=锁梯 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2131].2
|  |  | 消防动作完成 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=消防动作完成 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2131].3
|  |  | 乘客报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=乘客报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2131].4
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2131].6
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2131].7
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1997].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 取消点控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1998].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 上升至安全层 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=上升至安全层 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1999].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A01 | 风道温湿度传感器 |  | A端大系统新风道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1233]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1234]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A02 | 风道温湿度传感器 |  | A端大系统混合风室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1235]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1236]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A03 | 风道温湿度传感器 |  | A端大系统送风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1237]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1238]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A04 | 风道温湿度传感器 |  | A端大系统回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1239]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1240]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A05 | 房间温湿度传感器 |  | A端站厅
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1261]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1262]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A06 | 房间温湿度传感器 |  | A端站厅
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1263]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1264]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A07 | 房间温湿度传感器 |  | A端站台
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1265]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1266]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A08 | 房间温湿度传感器 |  | A端站台
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1267]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1268]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A101 | 房间温湿度传感器 |  | A端环控电控室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1277]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1278]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A102 | 房间温湿度传感器 |  | A端应急照明电源室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1279]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1280]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A103 | 房间温湿度传感器 |  | A端民用通信机房
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1281]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1282]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A104 | 房间温湿度传感器 |  | A端通信设备室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1283]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1284]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A105 | 房间温湿度传感器 |  | A端信号设备及电源室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1285]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1286]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A106 | 房间温湿度传感器 |  | A端AFC设备室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1287]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1288]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A107 | 房间温湿度传感器 |  | A端综合监控设备室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1289]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1290]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A108 | 房间温湿度传感器 |  | A端车站控制室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1291]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1292]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A109 | 房间温湿度传感器 |  | A端警务监控机房
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1293]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1294]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A110 | 房间温湿度传感器 |  | A端控制室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1295]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1296]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-A111 | 房间温湿度传感器 |  | A端站台门设备及控制室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1297]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1298]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A112 | 风道温湿度传感器 |  | A端空调小系统1回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1249]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1250]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A201 | 风道温湿度传感器 |  | A端空调小系统2回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1251]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1252]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A301 | 风道温湿度传感器 |  | A端空调小系统3回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1253]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1254]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-A401 | 风道温湿度传感器 |  | A端空调小系统4送风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1255]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1256]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B01 | 风道温湿度传感器 |  | B端大系统新风道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1241]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1242]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B02 | 风道温湿度传感器 |  | B端大系统混合风室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1243]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1244]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B03 | 风道温湿度传感器 |  | B端大系统送风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1245]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1246]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B04 | 风道温湿度传感器 |  | B端大系统回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1247]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1248]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B05 | 房间温湿度传感器 |  | B端站厅
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1269]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1270]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B06 | 房间温湿度传感器 |  | B端站厅
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1271]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1272]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B07 | 房间温湿度传感器 |  | B端站台
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1273]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1274]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B08 | 房间温湿度传感器 |  | B端站台
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1275]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1276]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B101 | 房间温湿度传感器 |  | B端环控电控室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1299]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1300]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-B102 | 房间温湿度传感器 |  | B端应急照明电源室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1301]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1302]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B103 | 风道温湿度传感器 |  | B端空调小系统1回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1257]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1258]
FDS1 | 神舟路站/BAS | H-2107-B201 | 风道温湿度传感器 |  | B端空调小系统2回风管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1259]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1260]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-BA01 | 房间温湿度传感器 |  | A端BAS配电柜内温湿度变送器
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1313]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1314]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-BA02 | 房间温湿度传感器 |  | A端BAS配电柜内温湿度变送器
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1315]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1316]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-BB01 | 房间温湿度传感器 |  | B端BAS配电柜内温湿度变送器
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1311]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1312]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-SD01 | 房间温湿度传感器 |  | 天河智慧城_神舟路区间风井上行隧道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1303]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1304]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-SD02 | 房间温湿度传感器 |  | 天河智慧城_神舟路区间风井下行隧道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1305]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1306]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-SD03 | 房间温湿度传感器 |  | 神舟路_科学城区间泵房
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1307]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1308]
FJS2 | 神舟路站/BAS | H-2107-SD04 | 房间温湿度传感器 |  | 神舟路_科学城区间泵房
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1309]
|  |  | 湿度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1310]
HTBT | 神舟路站/BAS | HTBT | 心跳 |  | KA
|  |  | BAS心跳值反馈 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[0]
|  |  | ISCS下发心跳值 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[70] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AENT | 神舟路站/BAS | IBP | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1941].15
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPZS05-08 | 消防切非 |  | 多联机
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2249].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2249].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2249].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2370].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2371].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2372].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2373].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPZS05-10 | 消防切非 |  | 二级小动力
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2250].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2250].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2250].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2374].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2375].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2376].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2377].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IILBI06-08 | 消防切非 |  | 区间风井0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2251].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2251].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2251].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2378].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2379].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2380].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2381].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPZS06-09 | 消防切非 |  | 区间维修箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2252].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2252].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2252].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2382].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2383].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2384].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2385].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPZS06-10 | 消防切非 |  | 区间维修箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2253].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2253].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2253].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2386].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2387].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2388].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2389].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-01 | 消防切非 |  | 站厅B端二级小动力
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2230].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2230].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2230].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2294].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2295].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2296].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2297].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-02 | 消防切非 |  | 站台B端二级小动力
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2231].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2231].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2231].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2298].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2299].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2300].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2301].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-04 | 消防切非 |  | 多联机
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2232].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2232].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2232].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2302].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2303].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2304].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2305].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-05 | 消防切非 |  | 电子引导系统
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2233].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2233].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2233].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2306].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2307].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2308].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2309].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-06 | 消防切非 |  | 右端污水泵
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2234].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2234].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2234].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2310].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2311].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2312].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2313].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA10-07 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2235].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2235].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2235].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2314].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2315].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2316].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2317].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-08 | 消防切非 |  | A端区间维修箱2
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2236].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2236].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2236].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2318].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2319].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2320].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2321].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA10-09 | 消防切非 |  | B端区间维修箱2
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2237].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2237].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2237].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2322].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2323].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2324].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2325].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA11-01 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2238].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2238].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2238].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2326].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2327].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2328].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2329].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA11-02 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2239].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2239].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2239].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2330].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2331].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2332].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2333].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA11-04 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2240].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2240].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2240].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2334].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2335].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2336].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2337].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA11-05 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2241].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2241].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2241].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2338].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2339].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2340].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2341].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA11-08 | 消防切非 |  | V号出入口配电箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2242].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2242].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2242].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2342].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2343].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2344].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2345].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IIPA12-01 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2243].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2243].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2243].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2346].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2347].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2348].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2349].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA12-04 | 消防切非 |  | A端环控二级负荷
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2244].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2244].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2244].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2350].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2351].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2352].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2353].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPA13 | 消防切非 |  | 三级负荷总开关
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2245].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2245].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2245].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2354].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2355].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2356].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2357].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPZS05-08 | 消防切非 |  | 照明配电箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2246].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2246].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2246].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2358].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2359].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2360].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2361].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPZS05-09 | 消防切非 |  | 区间维修箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2247].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2247].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2247].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2362].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2363].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2364].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2365].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IIPZS05-10 | 消防切非 |  | 区间维修箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2248].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2248].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2248].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2366].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2367].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2368].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2369].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA09-01 | 消防切非 |  | 站厅A端二级小动力
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2215].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2215].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2215].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2234].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2235].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2236].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2237].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA09-02 | 消防切非 |  | 站台A端二级小动力
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2216].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2216].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2216].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2238].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2239].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2240].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2241].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IPA09-04 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2217].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2217].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2217].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2242].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2243].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2244].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2245].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA09-06 | 消防切非 |  | 左端污水泵
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2218].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2218].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2218].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2246].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2247].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2248].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2249].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA09-08 | 消防切非 |  | A端区间维修箱1
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2219].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2219].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2219].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2250].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2251].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2252].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2253].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA09-09 | 消防切非 |  | B端区间维修箱1
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2220].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2220].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2220].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2254].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2255].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2256].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2257].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IPA10-01 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2221].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2221].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2221].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2258].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2259].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2260].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2261].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IPA10-02 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2222].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2222].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2222].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2262].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2263].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2264].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2265].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IPA10-04 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2223].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2223].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2223].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2266].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2267].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2268].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2269].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS | IPA10-05 | 消防切非 |  | 车站0.4KV开关柜室
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2224].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2224].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2224].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2270].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2271].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2272].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2273].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA10-07 | 消防切非 |  | III号出入口配电箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2225].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2225].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2225].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2274].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2275].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2276].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2277].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA11-01 | 消防切非 |  | I号出入口配电箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2226].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2226].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2226].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2278].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2279].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2280].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2281].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA11-02 | 消防切非 |  | IV号出入口配电箱
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2227].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2227].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2227].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2282].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2283].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2284].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2285].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA11-04 | 消防切非 |  | B端环控二级负荷
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2228].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2228].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2228].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2286].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2287].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2288].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2289].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
XFQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | IPA12 | 消防切非 |  | 三级负荷总开关
|  |  | 切非反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=切非失败/1=切非成功 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2229].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2229].2
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2229].3
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2290].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2291].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切除 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2292].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 切非取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=切非取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2293].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A01 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1682].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1682].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1682].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1682].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1682].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1682].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1683].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1683].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1683].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1683].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1683].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[888].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[889].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[890].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[891].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[892].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[475]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[476]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[966]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[477]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[478]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A02 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1684].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1684].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1684].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1684].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1684].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1684].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1685].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1685].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1685].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1685].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1685].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[893].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[894].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[895].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[896].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[897].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[479]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[480]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[967]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[481]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[482]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A03 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1686].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1686].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1686].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1686].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1686].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1686].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1687].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1687].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1687].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1687].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1687].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[898].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[899].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[900].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[901].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[902].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[483]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[484]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[968]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[485]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[486]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A04 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1688].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1688].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1688].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1688].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1688].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1688].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1689].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1689].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1689].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1689].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1689].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[903].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[904].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[905].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[906].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[907].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[487]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[488]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[969]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[489]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[490]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A05 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1690].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1690].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1690].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1690].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1690].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1690].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1691].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1691].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1691].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1691].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1691].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[908].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[909].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[910].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[911].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[912].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[491]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[492]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[970]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[493]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[494]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A06 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1692].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1692].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1692].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1692].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1692].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1692].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1693].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1693].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1693].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1693].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1693].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[913].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[914].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[915].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[916].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[917].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[495]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[496]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[971]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[497]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[498]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A07 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1694].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1694].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1694].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1694].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1694].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1694].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1695].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1695].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1695].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1695].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1695].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[918].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[919].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[920].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[921].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[922].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[499]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[500]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[972]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[501]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[502]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2107-A08 | 射流风机 |  | A端站台配线
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1696].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1696].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1696].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1696].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1696].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1696].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1697].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1697].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1697].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1697].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1697].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[923].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[924].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[925].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[926].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[927].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[503]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[504]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[973]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[505]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[506]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2131-A01 | 射流风机 |  | 天神风井负六层
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1698].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1698].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1698].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1698].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1698].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1698].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1699].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1699].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1699].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1699].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1699].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[928].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[929].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[930].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[931].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[932].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[507]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[508]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[974]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[509]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[510]
TVF3 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | JEF-2131-A02 | 射流风机 |  | 天神风井负六层
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1700].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1700].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1700].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1700].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1700].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1700].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1701].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1701].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1701].2
|  |  | 振动水平报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动水平报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1701].6
|  |  | 振动垂直报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=振动垂直报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1701].7
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[933].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[934].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[935].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[936].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[937].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[511]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[512]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[975]
|  |  | 振动水平测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[513]
|  |  | 振动垂直测量值 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[514]
AENT | 神舟路站/BAS | KA | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1942].15
AENT | 神舟路站/BAS | KB | RIO机架状态
|  |  | 通讯正常 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2276].15
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | LX-A17-28 | 照明 |  | 站厅左端公共区风机盘管
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2138].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2138].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2138].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2138].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2138].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2024].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2025].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2026].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2027].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | LX-B15-13 | 照明 |  | 站厅右端物业通道风机盘管
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2171].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2171].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2171].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2171].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2171].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2156].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2157].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2158].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2159].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | LX-B15-14 | 照明 |  | 站厅右端3号出入口风机盘管
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2172].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2172].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2172].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2172].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2172].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2160].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2161].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2162].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2163].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A11-1 | 照明 |  | 站厅A端公共区照明 1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2133].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2133].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2133].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2133].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2133].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2004].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2005].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2006].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2007].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A11-3 | 照明 |  | 站厅A端设备房照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2132].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2132].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2132].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2132].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2132].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2000].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2001].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2002].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2003].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A11-7 | 照明 |  | 1号出入口飞顶照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2134].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2134].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2134].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2134].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2134].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2008].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2009].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2010].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2011].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A12-1 | 照明 |  | 站厅A端公共区照明 2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2135].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2135].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2135].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2135].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2135].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2012].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2013].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2014].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2015].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A12-3 | 照明 |  | A端普通导向照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2136].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2136].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2136].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2136].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2136].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2016].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2017].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2018].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2019].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A21-1 | 照明 |  | 站台A端公共区照明 1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2157].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2157].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2157].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2157].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2157].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2100].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2101].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2102].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2103].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A21-3 | 照明 |  | 站台A端设备房照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2159].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2159].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2159].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2159].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2159].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2108].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2109].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2110].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2111].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-A22-1 | 照明 |  | 站台A端公共区照明 2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2158].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2158].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2158].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2158].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2158].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2104].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2105].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2106].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2107].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B11-1 | 照明 |  | 站厅B端公共区照明 1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2165].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2165].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2165].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2165].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2165].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2132].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2133].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2134].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2135].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B11-2 | 照明 |  | 站厅B端24小时过街通道照明 1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2164].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2164].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2164].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2164].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2164].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2128].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2129].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2130].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2131].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B11-3 | 照明 |  | 站厅B端设备房照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2163].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2163].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2163].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2163].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2163].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2124].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2125].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2126].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2127].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B11-8 | 照明 |  | 2号出入口飞顶照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2169].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2169].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2169].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2169].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2169].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2148].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2149].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2150].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2151].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B12-1 | 照明 |  | 站厅B端公共区照明 2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2167].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2167].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2167].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2167].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2167].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2140].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2141].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2142].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2143].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B12-2 | 照明 |  | 站厅B端24小时过街通道照明 2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2166].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2166].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2166].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2166].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2166].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2136].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2137].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2138].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2139].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B12-4 | 照明 |  | B端普通导向照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2168].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2168].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2168].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2168].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2168].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2144].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2145].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2146].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2147].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B21-1 | 照明 |  | 站台B端公共区照明 1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2173].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2173].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2173].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2173].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2173].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2164].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2165].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2166].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2167].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B21-3 | 照明 |  | 站台B端设备房照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2174].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2174].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2174].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2174].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2174].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2168].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2169].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2170].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2171].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | M-B22-1 | 照明 |  | 站台B端公共区照明 2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2175].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2175].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2175].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2175].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2175].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2172].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2173].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2174].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2175].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MCTR | 神舟路站/BAS | MCTR | 模式控制 |  | KA
|  |  | 灾后恢复指令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=灾后恢复模式指令 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[795].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A01 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1702].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1702].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[938].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[939].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[940].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[941].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A02 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1703].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1703].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[942].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[943].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[944].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[945].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A03 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1704].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1704].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[946].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[947].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[948].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[949].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A04 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1705].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1705].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[950].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[951].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[952].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[953].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A05 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1706].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1706].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[954].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[955].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[956].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[957].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A06 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1707].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1707].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[958].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[959].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[960].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[961].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A07 | 组合风阀 |  | A端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1708].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1708].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[962].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[963].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[964].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[965].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A08 | 组合风阀 |  | A端站厅排热风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1716].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1716].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[994].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[995].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[996].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[997].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A09 | 组合风阀 |  | A端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1717].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1717].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[998].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[999].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1000].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1001].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A10 | 组合风阀 |  | A端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1718].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1718].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1002].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1003].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1004].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1005].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A11 | 组合风阀 |  | A端站厅排热风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1719].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1719].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1006].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1007].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1008].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1009].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A12 | 组合风阀 |  | A端站厅排热风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1720].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1720].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1010].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1011].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1012].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1013].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A13 | 组合风阀 |  | A端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1721].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1721].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1014].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1015].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1016].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1017].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-A14 | 组合风阀 |  | A端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1722].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1722].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1018].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1019].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1020].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1021].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B01 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1709].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1709].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[966].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[967].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[968].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[969].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B02 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1710].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1710].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[970].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[971].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[972].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[973].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B03 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1711].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1711].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[974].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[975].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[976].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[977].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B04 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1712].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1712].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[978].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[979].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[980].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[981].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B05 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1713].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1713].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[982].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[983].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[984].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[985].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B06 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1714].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1714].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[986].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[987].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[988].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[989].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B07 | 组合风阀 |  | B端站厅活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1715].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1715].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[990].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[991].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[992].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[993].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B08 | 组合风阀 |  | B端站厅排热风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1723].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1723].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1022].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1023].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1024].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1025].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B09 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1724].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1724].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1026].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1027].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1028].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1029].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B10 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1725].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1725].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1030].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1031].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1032].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1033].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B11 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1726].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1726].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1034].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1035].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1036].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1037].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B12 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1727].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1727].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1038].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1039].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1040].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1041].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B13 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1728].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1728].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1042].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1043].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1044].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1045].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2107-B14 | 组合风阀 |  | B端站台排热风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1729].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1729].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1046].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1047].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1048].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1049].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-01 | 组合风阀 |  | 天神风井负二层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1730].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1730].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1050].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1051].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1052].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1053].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-02 | 组合风阀 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1731].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1731].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1054].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1055].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1056].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1057].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-03 | 组合风阀 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1732].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1732].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1058].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1059].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1060].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1061].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-04 | 组合风阀 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1733].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1733].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1062].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1063].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1064].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1065].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-05 | 组合风阀 |  | 天神风井负二层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1734].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1734].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1066].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1067].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1068].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1069].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-06 | 组合风阀 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1735].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1735].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1070].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1071].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1072].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1073].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | MD-2131-07 | 组合风阀 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1736].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1736].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1074].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1075].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1076].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1077].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A01 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅新风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1761].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1761].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1126].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1127].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1128].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1129].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A02 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅新风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1762].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1762].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1130].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1131].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1132].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1133].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A03 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅混合风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1763].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1763].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1134].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1135].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1136].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1137].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A04 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1764].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1764].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1138].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1139].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1140].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1141].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A05 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1765].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1765].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1142].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1143].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1144].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1145].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A06 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1766].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1766].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1146].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1147].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1148].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1149].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A07 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1767].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1767].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1150].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1151].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1152].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1153].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A08 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅设备区
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1768].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1768].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1154].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1155].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1156].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1157].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-A09 | 电动多页调节阀 |  | A端站厅设备区
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1769].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1769].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1158].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1159].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1160].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1161].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1001 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1865].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1865].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1533].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1534].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1535].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1536].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1002 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1866].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1866].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1537].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1538].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1539].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1540].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A101 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1821].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1821].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1357].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1358].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1359].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1360].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A102 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1822].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1822].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1361].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1362].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1363].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1364].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A103 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1823].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1823].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1365].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1366].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1367].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1368].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A104 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1824].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1824].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1369].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1370].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1371].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1372].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A105 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1825].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1825].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1373].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1374].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1375].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1376].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1101 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1867].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1867].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1541].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1542].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1543].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1544].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1102 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1868].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1868].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1545].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1546].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1547].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1548].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1103 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1869].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1869].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1549].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1550].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1551].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1552].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1104 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1870].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1870].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1553].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1554].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1555].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1556].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1105 | 电动风阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1871].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1871].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1557].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1558].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1559].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1560].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1201 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1872].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1872].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1561].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1562].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1563].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1564].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A201 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1826].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1826].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1377].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1378].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1379].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1380].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A202 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1827].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1827].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1381].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1382].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1383].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1384].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A203 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1828].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1828].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1385].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1386].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1387].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1388].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A204 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1829].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1829].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1389].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1390].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1391].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1392].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A205 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1830].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1830].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1393].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1394].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1395].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1396].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A301 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1831].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1831].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1397].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1398].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1399].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1400].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A302 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1832].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1832].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1401].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1402].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1403].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1404].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A303 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1833].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1833].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1405].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1406].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1407].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1408].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A304 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1834].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1834].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1409].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1410].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1411].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1412].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A305 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1835].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1835].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1413].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1414].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1415].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1416].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A401 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1836].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1836].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1417].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1418].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1419].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1420].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A402 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1837].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1837].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1421].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1422].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1423].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1424].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A403 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1838].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1838].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1425].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1426].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1427].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1428].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A404 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1839].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1839].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1429].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1430].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1431].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1432].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A405 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1840].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1840].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1433].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1434].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1435].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1436].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A406 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1841].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1841].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1437].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1438].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1439].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1440].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A407 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1842].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1842].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1441].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1442].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1443].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1444].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A408 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1843].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1843].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1445].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1446].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1447].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1448].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A501 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1844].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1844].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1449].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1450].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1451].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1452].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A502 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1845].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1845].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1453].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1454].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1455].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1456].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A601 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1846].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1846].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1457].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1458].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1459].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1460].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A701 | 电动风量调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1847].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1847].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1461].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1462].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1463].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1464].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A901 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1848].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1848].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1465].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1466].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1467].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1468].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A902 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1849].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1849].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1469].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1470].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1471].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1472].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A903 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1850].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1850].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1473].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1474].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1475].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1476].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A904 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负二层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1851].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1851].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1477].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1478].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1479].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1480].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A905 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负二层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1852].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1852].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1481].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1482].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1483].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1484].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A906 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负二层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1853].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1853].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1485].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1486].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1487].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1488].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A907 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负二层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1854].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1854].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1489].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1490].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1491].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1492].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A908 | 电动风阀 |  | 天神风井负三层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1855].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1855].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1493].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1494].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1495].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1496].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A909 | 电动风阀 |  | 天神风井负三层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1856].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1856].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1497].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1498].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1499].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1500].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A910 | 电动风阀 |  | 天神风井负三层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1857].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1857].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1501].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1502].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1503].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1504].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A911 | 电动风阀 |  | 天神风井负三层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1858].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1858].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1505].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1506].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1507].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1508].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A912 | 电动风阀 |  | 天神风井负四层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1859].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1859].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1509].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1510].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1511].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1512].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A913 | 电动风阀 |  | 天神风井负五层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1860].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1860].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1513].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1514].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1515].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1516].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A914 | 电动风阀 |  | 天神风井负五层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1861].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1861].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1517].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1518].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1519].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1520].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A915 | 电动风阀 |  | 天神风井负五层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1862].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1862].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1521].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1522].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1523].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1524].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A916 | 电动风阀 |  | 天神风井负五层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1863].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1863].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1525].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1526].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1527].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1528].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A917 | 电动风阀 |  | 天神风井负五层
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1864].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1864].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1529].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1530].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1531].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1532].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B01 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅新风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1770].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1770].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1162].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1163].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1164].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1165].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B02 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅新风道
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1771].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1771].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1166].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1167].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1168].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1169].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B03 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅混合风室
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1772].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1772].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1170].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1171].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1172].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1173].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B04 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1773].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1773].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1174].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1175].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1176].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1177].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B05 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1774].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1774].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1178].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1179].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1180].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1181].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B06 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1775].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1775].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1182].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1183].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1184].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1185].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B07 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1776].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1776].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1186].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1187].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1188].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1189].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B08 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅公共区
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1777].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1777].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1190].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1191].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1192].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1193].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B09 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1778].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1778].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1194].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1195].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1196].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1197].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B10 | 电动多页调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1779].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1779].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1198].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1199].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1200].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1201].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B101 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1873].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1873].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1565].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1566].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1567].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1568].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B102 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1874].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1874].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1569].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1570].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1571].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1572].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B103 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1875].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1875].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1573].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1574].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1575].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1576].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B104 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1876].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1876].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1577].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1578].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1579].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1580].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B105 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1877].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1877].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1581].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1582].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1583].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1584].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MD-B11 | 电动多页调节阀 |  | III号出入口排烟机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1780].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1780].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1202].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1203].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1204].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1205].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B201 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1878].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1878].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1585].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1586].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1587].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1588].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B202 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1879].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1879].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1589].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1590].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1591].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1592].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B203 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1880].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1880].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1593].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1594].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1595].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1596].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B204 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1881].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1881].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1597].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1598].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1599].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1600].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B205 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1882].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1882].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1601].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1602].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1603].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1604].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B301 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1883].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1883].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1605].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1606].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1607].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1608].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B302 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1884].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1884].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1609].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1610].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1611].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1612].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B303 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1885].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1885].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1613].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1614].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1615].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1616].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B304 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1886].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1886].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1617].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1618].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1619].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1620].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B305 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1887].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1887].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1621].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1622].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1623].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1624].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B306 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1888].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1888].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1625].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1626].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1627].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1628].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B307 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1889].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1889].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1629].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1630].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1631].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1632].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B401 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1890].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1890].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1633].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1634].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1635].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1636].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B402 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1891].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1891].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1637].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1638].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1639].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1640].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B501 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1892].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1892].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1641].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1642].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1643].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1644].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B502 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1893].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1893].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1645].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1646].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1647].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1648].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-B601 | 电动风量调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1894].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1894].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1649].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1650].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1651].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1652].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MOV-WA01 | 电动二通调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2257].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2257].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2390].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2391].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1332]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1333]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[732] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WA101 | 电动二通调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2260].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2260].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2396].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2397].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1338]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1339]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[735] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WA201 | 电动二通调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2261].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2261].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2398].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2399].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1340]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1341]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[736] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WA301 | 电动二通调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2262].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2262].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2400].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2401].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1342]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1343]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[737] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WA401 | 电动二通调节阀 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2263].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2263].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2402].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2403].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1344]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1345]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[738] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MOV-WB01 | 电动二通调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2258].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2258].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2392].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2393].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1334]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1335]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[733] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MOV-WB02 | 电动二通调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2259].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2259].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2394].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2395].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1336]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1337]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[734] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WB101 | 电动二通调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2264].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2264].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2404].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2405].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1346]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1347]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[739] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ETF1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MOV-WB201 | 电动二通调节阀 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2265].0
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2265].1
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2406].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2407].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开度反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1348]
|  |  | 阀位设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1349]
|  |  | 手动开度设定 |  |  | O/S | AO | 0-1000 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[740] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W01 | 电动蝶阀 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1910].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1910].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1673].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1674].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1675].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1676].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W02 | 电动蝶阀 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1911].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1911].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1677].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1678].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1679].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1680].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W03 | 电动蝶阀 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1912].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1912].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1681].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1682].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1683].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1684].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W04 | 电动蝶阀 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1913].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1913].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1685].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1686].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1687].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1688].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W05 | 电动蝶阀 |  | 地面冷却塔
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1914].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1914].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1689].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1690].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1691].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1692].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W06 | 电动蝶阀 |  | 地面冷却塔
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1915].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1915].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1693].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1694].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1695].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1696].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W07 | 电动蝶阀 |  | 地面冷却塔
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1916].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1916].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1697].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1698].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1699].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1700].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/水系统 | MV-W08 | 电动蝶阀 |  | 地面冷却塔
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1917].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1917].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1701].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1702].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1703].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1704].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MV-W09 | 电动蝶阀 |  | AHU-A01回水管
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1918].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1918].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1705].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1706].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1707].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1708].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MV-W10 | 电动蝶阀 |  | AHU-B01回水管
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1919].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1919].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1709].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1710].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1711].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1712].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KMV1 | 神舟路站/BAS/大系统 | MV-W11 | 电动蝶阀 |  | AHU-B01回水管
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1920].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1920].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1713].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1714].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1715].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1716].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W01 | 压力传感器 |  | 冷冻水供水总管
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1218]
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W02 | 压力传感器 |  | 冷冻水回水总管
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1219]
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W03 | 压力传感器 |  | AHU-A01冷冻水供水
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1220]
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W04 | 压力传感器 |  | AHU-A01冷冻水回水
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1221]
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W05 | 压力传感器 |  | AHU-B01冷冻水供水
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1222]
YLS1 | 神舟路站/BAS | P-2107-W06 | 压力传感器 |  | AHU-B01冷冻水回水
|  |  | 压力 |  |  | O/S | AI | 0-1000 | 0-1000Kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1223]
AHU2 | 神舟路站/BAS/小系统 | PAU-A401 | 新风空调器 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1820].3
|  |  | 净化消毒装置故障报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[1820].4
|  |  | 净化消毒装置压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].5
|  |  | 净化消毒装置开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关/1=开 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].6
|  |  | 初效过滤段压差报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].7
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].11
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].12
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1820].13
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1353].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1354].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1355].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1356].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[639]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[640]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1036]
VRV | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A901 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2277].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2277].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2277].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2277].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2277].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2277].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2408].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2409].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2410].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2411].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000.0 | 0 - +100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1350]
|  |  | 温度设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1351]
|  |  | 温度调节 |  |  | O/S | AO | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[741]
VRV | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A902 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2278].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2278].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2278].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2278].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2278].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2278].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2412].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2413].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2414].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2415].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000.0 | 0 - +100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1352]
|  |  | 温度设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1353]
|  |  | 温度调节 |  |  | O/S | AO | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[742]
VRV | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A903 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2279].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2279].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2279].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2279].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2279].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2279].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2416].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2417].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2418].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2419].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000.0 | 0 - +100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1354]
|  |  | 温度设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1355]
|  |  | 温度调节 |  |  | O/S | AO | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[743]
VRV | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A904 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2280].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2280].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2280].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2280].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2280].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2280].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2420].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2421].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2422].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2423].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000.0 | 0 - +100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1356]
|  |  | 温度设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1357]
|  |  | 温度调节 |  |  | O/S | AO | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[744]
VRV | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A905 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2281].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2281].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2281].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2281].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2281].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Bit | P_H[2281].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2424].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2425].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2426].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2427].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000.0 | 0 - +100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1358]
|  |  | 温度设定反馈 |  |  | O/S | AI | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1359]
|  |  | 温度调节 |  |  | O/S | AO | 0 - +1000 | 0 - +100°C | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[745]
REDU | 神舟路站/BAS | PLC-A | PLC状态 |  | KA
|  |  | A机架判断 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=非主/1=A主 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1580].0
|  |  | B机架判断 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=非主/1=B主 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1580].1
|  |  | 机架判断主从匹配 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=匹配 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1580].2
|  |  | 机架判断主从不匹配 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=不匹配 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[1580].3
|  |  | 机架判断从机不存在 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=不存在 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1580].4
|  |  | A机架CPU故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[1581].0
|  |  | A机架CPU运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1581].1
|  |  | A机架CPU编程状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1581].2
|  |  | A机架CPU电池低电报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=低电 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[1581].3
|  |  | A机架CPU钥匙运行位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1581].5
|  |  | A机架CPU钥匙编程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1581].6
|  |  | A机架CPU钥匙远程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=远程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1581].7
|  |  | B机架CPU故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[1582].0
|  |  | B机架CPU运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1582].1
|  |  | B机架CPU编程状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1582].2
|  |  | B机架CPU电池低电报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=低电 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[1582].3
|  |  | B机架CPU钥匙运行位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1582].4
|  |  | B机架CPU钥匙编程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1582].5
|  |  | B机架CPU钥匙远程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=远程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1582].6
REDU | 神舟路站/BAS | PLC-B | PLC状态 |  | KB
|  |  | A机架判断 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=非主/1=A主 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2100].0
|  |  | B机架判断 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=非主/1=B主 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2100].1
|  |  | 机架判断主从匹配 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=匹配 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2100].2
|  |  | 机架判断主从不匹配 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=不匹配 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2100].3
|  |  | 机架判断从机不存在 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=不存在 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2100].4
|  |  | A机架CPU故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2101].0
|  |  | A机架CPU运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2101].1
|  |  | A机架CPU编程状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2101].2
|  |  | A机架CPU电池低电报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=低电 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2101].3
|  |  | A机架CPU钥匙运行位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2101].5
|  |  | A机架CPU钥匙编程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2101].6
|  |  | A机架CPU钥匙远程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=远程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2101].7
|  |  | B机架CPU故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=故障 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2102].0
|  |  | B机架CPU运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2102].1
|  |  | B机架CPU编程状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2102].2
|  |  | B机架CPU电池低电报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=低电 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 Bit | P_H[2102].3
|  |  | B机架CPU钥匙运行位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2102].4
|  |  | B机架CPU钥匙编程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=编程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2102].5
|  |  | B机架CPU钥匙远程位置 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=远程 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2102].6
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A11 | 双电源切换 |  | 气体灭火电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1925].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1925].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1925].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1925].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A12 | 双电源切换 |  | AFC设备室电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1926].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1926].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1926].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1926].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A13 | 双电源切换 |  | A端站厅AFC电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1927].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1927].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1927].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1927].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A14 | 双电源切换 |  | 车控室电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1928].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1928].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1928].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1928].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A15 | 双电源切换 |  | 通信电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1929].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1929].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1929].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1929].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A16 | 双电源切换 |  | 综合监控电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1930].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1930].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1930].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1930].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A17 | 双电源切换 |  | 商业通信电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1931].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1931].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1931].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1931].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A18 | 双电源切换 |  | 信号电源
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1932].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1932].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1932].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1932].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A19 | 双电源切换 |  | A端BAS电源
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1933].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1933].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1933].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1933].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A23 | 双电源切换 |  | 屏蔽门电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1934].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1934].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1934].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1934].3
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | QH-A23-5 | 照明 |  | 屏蔽门光带1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2161].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2161].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2161].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2161].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2161].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2116].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2117].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2118].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2119].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | QH-A23-6 | 照明 |  | 屏蔽门光带2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2162].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2162].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2162].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2162].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2162].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2120].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2121].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2122].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2123].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-B13 | 双电源切换 |  | B端站厅AFC电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1935].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1935].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1935].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1935].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-B14 | 双电源切换 |  | 站厅右端一级负荷小动力电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1936].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1936].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1936].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1936].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-B23 | 双电源切换 |  | 气体灭火电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1937].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1937].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1937].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1937].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-B24 | 双电源切换 |  | 小端BAS电源
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1938].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1938].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1938].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1938].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-Q11 | 双电源切换 |  | 区间风机房弱电电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1939].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1939].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1939].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1939].3
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-Q12 | 双电源切换 |  | 区间风机房气体灭火电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1940].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1940].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1940].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1940].3
RAF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | RAF/EAF-A01 | 回排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1741].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1741].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1741].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1741].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1741].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1741].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1741].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1741].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1741].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1742].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1742].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1742].4
|  |  | 轴温(前)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(前)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1742].7
|  |  | 轴温(后)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(后)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1742].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1086].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1087].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1088].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1089].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[529]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[530]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[531]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[532]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[980]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[533]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[534]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[535]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[981]
|  |  | 轴前温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[536]
|  |  | 轴后温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[537]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[531] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | RAF/EAF-A101 | 回排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1786].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1786].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1226].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1227].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1228].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1229].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[577]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[578]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1005]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | RAF/EAF-A201 | 回排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1787].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1787].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1230].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1231].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1232].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1233].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[579]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[580]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1006]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | RAF/EAF-A301 | 回排风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1788].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1788].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1234].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1235].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1236].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1237].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[581]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[582]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1007]
RAF1 | 神舟路站/BAS/大系统 | RAF/EAF-B01 | 回排风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1743].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1743].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1743].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1743].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1743].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1743].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1743].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1743].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1743].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1744].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1744].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1744].4
|  |  | 轴温(前)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(前)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1744].7
|  |  | 轴温(后)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(后)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1744].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1090].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1091].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1092].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1093].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[538]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[539]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[540]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[541]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[982]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[542]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[543]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[544]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[983]
|  |  | 轴前温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[545]
|  |  | 轴后温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[546]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[532] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | RAF/EAF-B101 | 回排风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1789].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1789].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1238].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1239].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1240].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1241].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[583]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[584]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1008]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | RAF/EAF-B201 | 回排风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1790].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1790].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1242].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1243].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1244].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1245].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[585]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[586]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1009]
MODE | 神舟路站/BAS/隧道系统 | SDXT | 模式 |  | 隧道系统
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1585].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1586].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1586].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1586].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1587].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[796].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[797].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[412]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[474] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-A01 | 排烟风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1745].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1745].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1745].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1745].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1746].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1746].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1746].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1094].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1095].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1096].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1097].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[547]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[548]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[984]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-A02 | 排烟风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1747].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1747].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1747].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1747].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1748].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1748].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1748].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1098].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1099].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1100].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1101].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[549]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[550]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[985]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-A1101 | 排烟风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1811].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1811].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1326].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1327].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1328].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1329].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[627]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[628]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1030]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-A401 | 排烟风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1809].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1809].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1318].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1319].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1320].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1321].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[623]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[624]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1028]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-A402 | 排烟风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1810].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1810].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1322].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1323].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1324].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1325].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[625]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[626]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1029]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-B01 | 排烟风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1749].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1749].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1749].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1749].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1750].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1750].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1750].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1102].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1103].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1104].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1105].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[551]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[552]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[986]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-B02 | 排烟风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1751].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1751].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1751].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1751].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1752].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1752].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1752].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1106].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1107].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1108].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1109].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[553]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[554]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[987]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-B03 | 排烟风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1753].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1753].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1753].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1753].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1754].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1754].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1754].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1110].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1111].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1112].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1113].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[555]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[556]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[988]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | SEF-B04 | 排烟风机 |  | III号出入口
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1755].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1755].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1755].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1755].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1756].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1756].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1756].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1114].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1115].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1116].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1117].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[557]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[558]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[989]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-B301 | 排烟风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1812].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1812].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1330].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1331].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1332].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1333].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[629]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[630]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1031]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-B302 | 排烟风机 |  | B端站厅小系统机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1813].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1813].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1334].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1335].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1336].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1337].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[631]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[632]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1032]
SLC1 | 神舟路站/BAS | SLC1 | 车站操作位置 |  | KA
|  |  | IBP手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=IBP自动/1=IBP手动 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1584].0
|  |  | BAS/ISCS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=ISCS/1=BAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1584].1
|  |  | IMCC检修位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=IMCC |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1584].2
|  |  | BAS权限选择 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=BAS | [6 empty] | 1 Bit | H_P[790].0
|  |  | ISCS权限选择 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=ISCS | [6 empty] | 1 Bit | H_P[791].0
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA3 | 照明 |  | 站厅层A端设备房应急照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2139].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2139].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2139].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2139].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2139].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2028].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2029].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2030].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2031].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA4 | 照明 |  | 站台层A端设备房应急照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2140].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2140].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2140].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2140].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2140].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2032].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2033].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2034].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2035].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-1 | 照明 |  | 天_神区间左路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2142].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2142].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2142].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2142].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2142].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2040].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2041].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2042].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2043].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-2 | 照明 |  | 天_神区间左路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2143].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2143].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2143].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2143].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2143].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2044].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2045].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2046].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2047].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-3 | 照明 |  | 天_神区间左路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2144].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2144].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2144].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2144].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2144].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2048].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2049].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2050].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2051].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-4 | 照明 |  | 天_神区间右路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2145].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2145].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2145].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2145].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2145].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2052].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2053].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2054].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2055].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-5 | 照明 |  | 天_神区间右路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2146].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2146].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2146].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2146].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2146].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2056].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2057].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2058].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2059].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA5-6 | 照明 |  | 天_神区间右路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2147].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2147].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2147].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2147].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2147].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2060].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2061].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2062].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2063].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA6-1 | 照明 |  | 天_神区间左路渡线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2148].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2148].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2148].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2148].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2148].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2064].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2065].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2066].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2067].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA6-2 | 照明 |  | 天_神区间左路渡线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2149].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2149].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2149].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2149].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2149].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2068].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2069].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2070].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2071].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA6-3 | 照明 |  | 天_神区间左路渡线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2150].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2150].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2150].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2150].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2150].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2072].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2073].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2074].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2075].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-1 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2151].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2151].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2151].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2151].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2151].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2076].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2077].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2078].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2079].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-2 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2152].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2152].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2152].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2152].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2152].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2080].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2081].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2082].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2083].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-3 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2153].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2153].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2153].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2153].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2153].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2084].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2085].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2086].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2087].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-4 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明4
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2154].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2154].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2154].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2154].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2154].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2088].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2089].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2090].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2091].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-5 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明5
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2155].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2155].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2155].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2155].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2155].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2092].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2093].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2094].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2095].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA7-6 | 照明 |  | 天_神区间右路渡线应急照明6
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2156].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2156].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2156].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2156].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2156].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2096].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2097].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2098].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2099].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMA8 | 照明 |  | A端应急导向照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2141].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2141].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2141].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2141].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2141].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2036].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2037].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2038].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2039].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB3 | 照明 |  | 站厅层B端设备房应急照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2177].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2177].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2177].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2177].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2177].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2180].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2181].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2182].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2183].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB4 | 照明 |  | 站台层B端设备房应急照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2178].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2178].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2178].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2178].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2178].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2184].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2185].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2186].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2187].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-1 | 照明 |  | 神_科区间左路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2180].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2180].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2180].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2180].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2180].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2192].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2193].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2194].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2195].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-2 | 照明 |  | 神_科区间左路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2181].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2181].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2181].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2181].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2181].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2196].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2197].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2198].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2199].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-3 | 照明 |  | 神_科区间左路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2182].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2182].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2182].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2182].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2182].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2200].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2201].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2202].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2203].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-4 | 照明 |  | 神_科区间右路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2183].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2183].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2183].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2183].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2183].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2204].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2205].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2206].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2207].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-5 | 照明 |  | 神_科区间右路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2184].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2184].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2184].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2184].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2184].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2208].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2209].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2210].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2211].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB5-6 | 照明 |  | 神_科区间右路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2185].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2185].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2185].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2185].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2185].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2212].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2213].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2214].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2215].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB8 | 照明 |  | B端应急导向照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2179].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2179].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2179].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2179].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2179].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2188].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2189].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2190].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2191].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
MODE | 神舟路站/BAS/水系统 | SXT | 模式 |  | 水系统
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1594].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1595].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1595].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1595].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1596].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[802].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[803].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[415]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[480] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-A301 | 房间温度传感器 |  | A端0.4KV开关柜室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1317]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-A302 | 房间温度传感器 |  | A端1#整流变压器室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1318]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-A303 | 房间温度传感器 |  | A端2#整流变压器室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1319]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-A304 | 房间温度传感器 |  | A端1500V直流开关柜室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1320]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-A305 | 房间温度传感器 |  | A端36KV开关柜室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1321]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-B03 | 房间温度传感器 |  | III号出入口通道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1327]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-B04 | 房间温度传感器 |  | III号出入口通道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1328]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-B201 | 房间温度传感器 |  | B端跟随所
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1322]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-SD01 | 房间温度传感器 |  | 车站隧道中部上行隧道上部
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1323]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-SD02 | 房间温度传感器 |  | 车站隧道中部上行隧道中部
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1324]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-SD03 | 房间温度传感器 |  | 车站隧道中部下行隧道上部
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1325]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-2107-SD04 | 房间温度传感器 |  | 车站隧道中部下行隧道中部
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1326]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W01 | 水温传感器 |  | WCC-W01蒸发器出水管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1210]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W02 | 水温传感器 |  | WCC-W01蒸发器回水管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1211]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W03 | 水温传感器 |  | AHU-A01冷冻水供水
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1214]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W04 | 水温传感器 |  | AHU-A01冷冻水回水
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1215]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W05 | 水温传感器 |  | AHU-B01冷冻水供水
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1216]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W06 | 水温传感器 |  | AHU-B01冷冻水回水
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1217]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W07 | 水温传感器 |  | WCC-W02蒸发器出水管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1212]
SWS1 | 神舟路站/BAS | T-2107-W08 | 水温传感器 |  | WCC-W02蒸发器回水管
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -100.0 - +1200.0 | -10.0 - +120.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1213]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-A901 | 房间温度传感器 |  | 天神风井新风道
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1329]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-A902 | 房间温度传感器 |  | 天神风井跟随所
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1330]
FJW1 | 神舟路站/BAS | T-A903 | 房间温度传感器 |  | 天神风井应急照明电源室
|  |  | 温度 |  |  | O/S | AI | -200.0 - +600.0 | -20.0 - +60.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1331]
TEF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TEF-2107-A01 | 轨排风机 |  | A端站厅排风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1678].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1678].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1678].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1678].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1678].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1678].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1678].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1678].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1678].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1679].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1679].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1679].2
|  |  | 轴温(前)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(前)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1679].5
|  |  | 轴温(后)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(后)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1679].6
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[880].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[881].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[882].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[883].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[457]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[458]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[459]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[460]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[962]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[461]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[462]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[463]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[963]
|  |  | 轴前温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[464]
|  |  | 轴后温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[465]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[527] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TEF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TEF-2107-B01 | 轨排风机 |  | B端站厅排风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1680].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1680].1
|  |  | 工频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=工频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1680].2
|  |  | 变频运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=变频 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1680].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1680].4
|  |  | 工频故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1680].5
|  |  | 变频器故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1680].6
|  |  | 电机故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1680].7
|  |  | 变频器报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1680].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1681].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1681].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1681].2
|  |  | 轴温(前)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(前)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1681].5
|  |  | 轴温(后)报警状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=轴温(后)报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1681].6
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[884].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[885].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[886].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[887].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 运行频率反馈 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[466]
|  |  | 电机电流反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[467]
|  |  | 电机电压反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[468]
|  |  | 实际频率给定 |  |  | O/S | AI | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[469]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[964]
|  |  | 故障代码 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[470]
|  |  | 变频器热状态 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[471]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[472]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[965]
|  |  | 轴前温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[473]
|  |  | 轴后温度 |  |  | O/S | AI | 0-1000.0 | 0-100.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[474]
|  |  | 频率调节 |  |  | O/S | AO | 0-500.0 | 0-50.0HZ | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[528] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TIME | 神舟路站/BAS | TIME | 系统对时 |  | KA
|  |  | 年 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3500] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 月 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3501] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 日 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3502] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 时 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3503] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 分 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3504] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 秒 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3505] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 对时脉冲 |  |  | O/S | AO | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[3506] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TTA1 | 神舟路站/BAS | TTA1 | 今日时间表反馈 |  | KA
|  |  | 模式代码1 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[3]
|  |  | 模式开始时间1 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[4]
|  |  | 模式代码2 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[5]
|  |  | 模式开始时间2 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[6]
|  |  | 模式代码3 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[7]
|  |  | 模式开始时间3 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[8]
|  |  | 模式代码4 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[9]
|  |  | 模式开始时间4 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[10]
|  |  | 模式代码5 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[11]
|  |  | 模式开始时间5 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[12]
|  |  | 模式代码6 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[13]
|  |  | 模式开始时间6 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[14]
|  |  | 模式代码7 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[15]
|  |  | 模式开始时间7 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[16]
|  |  | 模式代码8 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[17]
|  |  | 模式开始时间8 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[18]
|  |  | 模式代码9 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[19]
|  |  | 模式开始时间9 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[20]
|  |  | 模式代码10 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[21]
|  |  | 模式开始时间10 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[22]
|  |  | 模式代码11 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[23]
|  |  | 模式开始时间11 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[24]
|  |  | 模式代码12 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[25]
|  |  | 模式开始时间12 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[26]
|  |  | 模式代码13 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[27]
|  |  | 模式开始时间13 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[28]
|  |  | 模式代码14 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[29]
|  |  | 模式开始时间14 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[30]
|  |  | 模式代码15 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[31]
|  |  | 模式开始时间15 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[32]
|  |  | 模式代码16 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[33]
|  |  | 模式开始时间16 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[34]
|  |  | 模式代码17 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[35]
|  |  | 模式开始时间17 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[36]
|  |  | 模式代码18 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[37]
|  |  | 模式开始时间18 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[38]
|  |  | 模式代码19 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[39]
|  |  | 模式开始时间19 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[40]
|  |  | 模式代码20 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[41]
|  |  | 模式开始时间20 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[42]
|  |  | 模式代码21 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[43]
|  |  | 模式开始时间21 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[44]
|  |  | 模式代码22 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[45]
|  |  | 模式开始时间22 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[46]
|  |  | 模式代码23 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[47]
|  |  | 模式开始时间23 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[48]
|  |  | 模式代码24 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[49]
|  |  | 模式开始时间24 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[50]
|  |  | 模式代码25 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[51]
|  |  | 模式开始时间25 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[52]
|  |  | 模式代码26 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[53]
|  |  | 模式开始时间26 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[54]
|  |  | 模式代码27 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[55]
|  |  | 模式开始时间27 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[56]
|  |  | 模式代码28 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[57]
|  |  | 模式开始时间28 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[58]
|  |  | 模式代码29 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[59]
|  |  | 模式开始时间29 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[60]
|  |  | 模式代码30 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[61]
|  |  | 模式开始时间30 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[62]
|  |  | 模式代码31 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[63]
|  |  | 模式开始时间31 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[64]
|  |  | 模式代码32 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[65]
|  |  | 模式开始时间32 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[66]
|  |  | 模式代码33 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[67]
|  |  | 模式开始时间33 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[68]
|  |  | 模式代码34 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[69]
|  |  | 模式开始时间34 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[70]
|  |  | 模式代码35 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[71]
|  |  | 模式开始时间35 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[72]
|  |  | 模式代码36 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[73]
|  |  | 模式开始时间36 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[74]
|  |  | 模式代码37 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[75]
|  |  | 模式开始时间37 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[76]
|  |  | 模式代码38 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[77]
|  |  | 模式开始时间38 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[78]
|  |  | 模式代码39 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[79]
|  |  | 模式开始时间39 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[80]
|  |  | 模式代码40 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[81]
|  |  | 模式开始时间40 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[82]
|  |  | 模式代码41 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[83]
|  |  | 模式开始时间41 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[84]
|  |  | 模式代码42 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[85]
|  |  | 模式开始时间42 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[86]
|  |  | 模式代码43 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[87]
|  |  | 模式开始时间43 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[88]
|  |  | 模式代码44 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[89]
|  |  | 模式开始时间44 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[90]
|  |  | 模式代码45 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[91]
|  |  | 模式开始时间45 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[92]
|  |  | 模式代码46 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[93]
|  |  | 模式开始时间46 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[94]
|  |  | 模式代码47 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[95]
|  |  | 模式开始时间47 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[96]
|  |  | 模式代码48 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[97]
|  |  | 模式开始时间48 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[98]
|  |  | 模式代码49 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[99]
|  |  | 模式开始时间49 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[100]
|  |  | 模式代码50 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[101]
|  |  | 模式开始时间50 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[102]
|  |  | 模式代码51 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[103]
|  |  | 模式开始时间51 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[104]
|  |  | 模式代码52 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[105]
|  |  | 模式开始时间52 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[106]
|  |  | 模式代码53 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[107]
|  |  | 模式开始时间53 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[108]
|  |  | 模式代码54 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[109]
|  |  | 模式开始时间54 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[110]
|  |  | 模式代码55 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[111]
|  |  | 模式开始时间55 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[112]
|  |  | 模式代码56 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[113]
|  |  | 模式开始时间56 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[114]
|  |  | 模式代码57 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[115]
|  |  | 模式开始时间57 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[116]
|  |  | 模式代码58 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[117]
|  |  | 模式开始时间58 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[118]
|  |  | 模式代码59 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[119]
|  |  | 模式开始时间59 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[120]
|  |  | 模式代码60 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[121]
|  |  | 模式开始时间60 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[122]
|  |  | 模式代码61 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[123]
|  |  | 模式开始时间61 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[124]
|  |  | 模式代码62 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[125]
|  |  | 模式开始时间62 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[126]
|  |  | 模式代码63 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[127]
|  |  | 模式开始时间63 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[128]
|  |  | 模式代码64 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[129]
|  |  | 模式开始时间64 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[130]
|  |  | 模式代码65 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[131]
|  |  | 模式开始时间65 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[132]
|  |  | 模式代码66 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[133]
|  |  | 模式开始时间66 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[134]
|  |  | 模式代码67 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[135]
|  |  | 模式开始时间67 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[136]
|  |  | 模式代码68 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[137]
|  |  | 模式开始时间68 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[138]
|  |  | 模式代码69 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[139]
|  |  | 模式开始时间69 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[140]
|  |  | 模式代码70 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[141]
|  |  | 模式开始时间70 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[142]
|  |  | 模式代码71 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[143]
|  |  | 模式开始时间71 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[144]
|  |  | 模式代码72 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[145]
|  |  | 模式开始时间72 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[146]
|  |  | 模式代码73 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[147]
|  |  | 模式开始时间73 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[148]
|  |  | 模式代码74 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[149]
|  |  | 模式开始时间74 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[150]
|  |  | 模式代码75 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[151]
|  |  | 模式开始时间75 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[152]
|  |  | 模式代码76 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[153]
|  |  | 模式开始时间76 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[154]
|  |  | 模式代码77 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[155]
|  |  | 模式开始时间77 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[156]
|  |  | 模式代码78 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[157]
|  |  | 模式开始时间78 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[158]
|  |  | 模式代码79 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[159]
|  |  | 模式开始时间79 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[160]
|  |  | 模式代码80 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[161]
|  |  | 模式开始时间80 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[162]
|  |  | 模式代码81 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[163]
|  |  | 模式开始时间81 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[164]
|  |  | 模式代码82 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[165]
|  |  | 模式开始时间82 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[166]
|  |  | 模式代码83 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[167]
|  |  | 模式开始时间83 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[168]
|  |  | 模式代码84 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[169]
|  |  | 模式开始时间84 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[170]
|  |  | 模式代码85 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[171]
|  |  | 模式开始时间85 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[172]
|  |  | 模式代码86 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[173]
|  |  | 模式开始时间86 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[174]
|  |  | 模式代码87 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[175]
|  |  | 模式开始时间87 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[176]
|  |  | 模式代码88 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[177]
|  |  | 模式开始时间88 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[178]
|  |  | 模式代码89 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[179]
|  |  | 模式开始时间89 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[180]
|  |  | 模式代码90 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[181]
|  |  | 模式开始时间90 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[182]
|  |  | 模式代码91 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[183]
|  |  | 模式开始时间91 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[184]
|  |  | 模式代码92 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[185]
|  |  | 模式开始时间92 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[186]
|  |  | 模式代码93 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[187]
|  |  | 模式开始时间93 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[188]
|  |  | 模式代码94 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[189]
|  |  | 模式开始时间94 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[190]
|  |  | 模式代码95 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[191]
|  |  | 模式开始时间95 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[192]
|  |  | 模式代码96 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[193]
|  |  | 模式开始时间96 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[194]
|  |  | 模式代码97 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[195]
|  |  | 模式开始时间97 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[196]
|  |  | 模式代码98 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[197]
|  |  | 模式开始时间98 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[198]
|  |  | 模式代码99 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[199]
|  |  | 模式开始时间99 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[200]
|  |  | 模式代码100 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[201]
|  |  | 模式开始时间100 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[202]
TTA2 | 神舟路站/BAS | TTA2 | 明日时间表反馈 |  | KA
|  |  | 模式代码1 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[205]
|  |  | 模式开始时间1 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[206]
|  |  | 模式代码2 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[207]
|  |  | 模式开始时间2 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[208]
|  |  | 模式代码3 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[209]
|  |  | 模式开始时间3 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[210]
|  |  | 模式代码4 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[211]
|  |  | 模式开始时间4 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[212]
|  |  | 模式代码5 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[213]
|  |  | 模式开始时间5 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[214]
|  |  | 模式代码6 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[215]
|  |  | 模式开始时间6 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[216]
|  |  | 模式代码7 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[217]
|  |  | 模式开始时间7 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[218]
|  |  | 模式代码8 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[219]
|  |  | 模式开始时间8 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[220]
|  |  | 模式代码9 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[221]
|  |  | 模式开始时间9 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[222]
|  |  | 模式代码10 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[223]
|  |  | 模式开始时间10 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[224]
|  |  | 模式代码11 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[225]
|  |  | 模式开始时间11 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[226]
|  |  | 模式代码12 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[227]
|  |  | 模式开始时间12 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[228]
|  |  | 模式代码13 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[229]
|  |  | 模式开始时间13 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[230]
|  |  | 模式代码14 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[231]
|  |  | 模式开始时间14 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[232]
|  |  | 模式代码15 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[233]
|  |  | 模式开始时间15 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[234]
|  |  | 模式代码16 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[235]
|  |  | 模式开始时间16 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[236]
|  |  | 模式代码17 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[237]
|  |  | 模式开始时间17 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[238]
|  |  | 模式代码18 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[239]
|  |  | 模式开始时间18 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[240]
|  |  | 模式代码19 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[241]
|  |  | 模式开始时间19 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[242]
|  |  | 模式代码20 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[243]
|  |  | 模式开始时间20 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[244]
|  |  | 模式代码21 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[245]
|  |  | 模式开始时间21 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[246]
|  |  | 模式代码22 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[247]
|  |  | 模式开始时间22 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[248]
|  |  | 模式代码23 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[249]
|  |  | 模式开始时间23 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[250]
|  |  | 模式代码24 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[251]
|  |  | 模式开始时间24 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[252]
|  |  | 模式代码25 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[253]
|  |  | 模式开始时间25 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[254]
|  |  | 模式代码26 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[255]
|  |  | 模式开始时间26 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[256]
|  |  | 模式代码27 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[257]
|  |  | 模式开始时间27 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[258]
|  |  | 模式代码28 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[259]
|  |  | 模式开始时间28 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[260]
|  |  | 模式代码29 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[261]
|  |  | 模式开始时间29 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[262]
|  |  | 模式代码30 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[263]
|  |  | 模式开始时间30 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[264]
|  |  | 模式代码31 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[265]
|  |  | 模式开始时间31 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[266]
|  |  | 模式代码32 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[267]
|  |  | 模式开始时间32 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[268]
|  |  | 模式代码33 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[269]
|  |  | 模式开始时间33 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[270]
|  |  | 模式代码34 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[271]
|  |  | 模式开始时间34 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[272]
|  |  | 模式代码35 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[273]
|  |  | 模式开始时间35 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[274]
|  |  | 模式代码36 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[275]
|  |  | 模式开始时间36 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[276]
|  |  | 模式代码37 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[277]
|  |  | 模式开始时间37 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[278]
|  |  | 模式代码38 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[279]
|  |  | 模式开始时间38 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[280]
|  |  | 模式代码39 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[281]
|  |  | 模式开始时间39 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[282]
|  |  | 模式代码40 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[283]
|  |  | 模式开始时间40 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[284]
|  |  | 模式代码41 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[285]
|  |  | 模式开始时间41 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[286]
|  |  | 模式代码42 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[287]
|  |  | 模式开始时间42 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[288]
|  |  | 模式代码43 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[289]
|  |  | 模式开始时间43 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[290]
|  |  | 模式代码44 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[291]
|  |  | 模式开始时间44 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[292]
|  |  | 模式代码45 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[293]
|  |  | 模式开始时间45 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[294]
|  |  | 模式代码46 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[295]
|  |  | 模式开始时间46 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[296]
|  |  | 模式代码47 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[297]
|  |  | 模式开始时间47 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[298]
|  |  | 模式代码48 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[299]
|  |  | 模式开始时间48 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[300]
|  |  | 模式代码49 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[301]
|  |  | 模式开始时间49 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[302]
|  |  | 模式代码50 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[303]
|  |  | 模式开始时间50 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[304]
|  |  | 模式代码51 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[305]
|  |  | 模式开始时间51 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[306]
|  |  | 模式代码52 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[307]
|  |  | 模式开始时间52 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[308]
|  |  | 模式代码53 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[309]
|  |  | 模式开始时间53 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[310]
|  |  | 模式代码54 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[311]
|  |  | 模式开始时间54 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[312]
|  |  | 模式代码55 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[313]
|  |  | 模式开始时间55 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[314]
|  |  | 模式代码56 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[315]
|  |  | 模式开始时间56 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[316]
|  |  | 模式代码57 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[317]
|  |  | 模式开始时间57 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[318]
|  |  | 模式代码58 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[319]
|  |  | 模式开始时间58 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[320]
|  |  | 模式代码59 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[321]
|  |  | 模式开始时间59 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[322]
|  |  | 模式代码60 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[323]
|  |  | 模式开始时间60 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[324]
|  |  | 模式代码61 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[325]
|  |  | 模式开始时间61 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[326]
|  |  | 模式代码62 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[327]
|  |  | 模式开始时间62 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[328]
|  |  | 模式代码63 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[329]
|  |  | 模式开始时间63 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[330]
|  |  | 模式代码64 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[331]
|  |  | 模式开始时间64 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[332]
|  |  | 模式代码65 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[333]
|  |  | 模式开始时间65 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[334]
|  |  | 模式代码66 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[335]
|  |  | 模式开始时间66 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[336]
|  |  | 模式代码67 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[337]
|  |  | 模式开始时间67 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[338]
|  |  | 模式代码68 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[339]
|  |  | 模式开始时间68 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[340]
|  |  | 模式代码69 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[341]
|  |  | 模式开始时间69 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[342]
|  |  | 模式代码70 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[343]
|  |  | 模式开始时间70 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[344]
|  |  | 模式代码71 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[345]
|  |  | 模式开始时间71 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[346]
|  |  | 模式代码72 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[347]
|  |  | 模式开始时间72 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[348]
|  |  | 模式代码73 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[349]
|  |  | 模式开始时间73 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[350]
|  |  | 模式代码74 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[351]
|  |  | 模式开始时间74 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[352]
|  |  | 模式代码75 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[353]
|  |  | 模式开始时间75 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[354]
|  |  | 模式代码76 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[355]
|  |  | 模式开始时间76 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[356]
|  |  | 模式代码77 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[357]
|  |  | 模式开始时间77 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[358]
|  |  | 模式代码78 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[359]
|  |  | 模式开始时间78 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[360]
|  |  | 模式代码79 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[361]
|  |  | 模式开始时间79 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[362]
|  |  | 模式代码80 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[363]
|  |  | 模式开始时间80 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[364]
|  |  | 模式代码81 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[365]
|  |  | 模式开始时间81 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[366]
|  |  | 模式代码82 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[367]
|  |  | 模式开始时间82 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[368]
|  |  | 模式代码83 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[369]
|  |  | 模式开始时间83 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[370]
|  |  | 模式代码84 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[371]
|  |  | 模式开始时间84 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[372]
|  |  | 模式代码85 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[373]
|  |  | 模式开始时间85 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[374]
|  |  | 模式代码86 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[375]
|  |  | 模式开始时间86 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[376]
|  |  | 模式代码87 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[377]
|  |  | 模式开始时间87 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[378]
|  |  | 模式代码88 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[379]
|  |  | 模式开始时间88 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[380]
|  |  | 模式代码89 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[381]
|  |  | 模式开始时间89 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[382]
|  |  | 模式代码90 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[383]
|  |  | 模式开始时间90 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[384]
|  |  | 模式代码91 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[385]
|  |  | 模式开始时间91 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[386]
|  |  | 模式代码92 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[387]
|  |  | 模式开始时间92 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[388]
|  |  | 模式代码93 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[389]
|  |  | 模式开始时间93 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[390]
|  |  | 模式代码94 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[391]
|  |  | 模式开始时间94 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[392]
|  |  | 模式代码95 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[393]
|  |  | 模式开始时间95 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[394]
|  |  | 模式代码96 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[395]
|  |  | 模式开始时间96 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[396]
|  |  | 模式代码97 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[397]
|  |  | 模式开始时间97 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[398]
|  |  | 模式代码98 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[399]
|  |  | 模式开始时间98 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[400]
|  |  | 模式代码99 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[401]
|  |  | 模式开始时间99 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[402]
|  |  | 模式代码100 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[403]
|  |  | 模式开始时间100 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[404]
TTS1 | 神舟路站/BAS | TTS1 | 今日时间表设定 |  | KA
|  |  | 模式代码1 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[72] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间1 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[73] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码2 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[74] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间2 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[75] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码3 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[76] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间3 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[77] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码4 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[78] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间4 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[79] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码5 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[80] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间5 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[81] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码6 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[82] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间6 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[83] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码7 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[84] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间7 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[85] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码8 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[86] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间8 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[87] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码9 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[88] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间9 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[89] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码10 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[90] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间10 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[91] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码11 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[92] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间11 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[93] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码12 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[94] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间12 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[95] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码13 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[96] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间13 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[97] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码14 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[98] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间14 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[99] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码15 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[100] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间15 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[101] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码16 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[102] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间16 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[103] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码17 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[104] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间17 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[105] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码18 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[106] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间18 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[107] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码19 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[108] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间19 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[109] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码20 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[110] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间20 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[111] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码21 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[112] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间21 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[113] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码22 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[114] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间22 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[115] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码23 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[116] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间23 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[117] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码24 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[118] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间24 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[119] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码25 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[120] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间25 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[121] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码26 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[122] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间26 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[123] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码27 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[124] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间27 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[125] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码28 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[126] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间28 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[127] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码29 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[128] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间29 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[129] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码30 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[130] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间30 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[131] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码31 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[132] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间31 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[133] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码32 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[134] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间32 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[135] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码33 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[136] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间33 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[137] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码34 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[138] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间34 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[139] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码35 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[140] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间35 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[141] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码36 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[142] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间36 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[143] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码37 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[144] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间37 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[145] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码38 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[146] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间38 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[147] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码39 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[148] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间39 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[149] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码40 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[150] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间40 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[151] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码41 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[152] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间41 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[153] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码42 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[154] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间42 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[155] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码43 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[156] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间43 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[157] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码44 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[158] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间44 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[159] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码45 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[160] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间45 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[161] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码46 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[162] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间46 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[163] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码47 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[164] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间47 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[165] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码48 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[166] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间48 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[167] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码49 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[168] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间49 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[169] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码50 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[170] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间50 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[171] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码51 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[172] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间51 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[173] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码52 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[174] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间52 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[175] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码53 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[176] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间53 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[177] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码54 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[178] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间54 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[179] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码55 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[180] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间55 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[181] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码56 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[182] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间56 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[183] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码57 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[184] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间57 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[185] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码58 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[186] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间58 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[187] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码59 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[188] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间59 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[189] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码60 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[190] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间60 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[191] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码61 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[192] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间61 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[193] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码62 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[194] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间62 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[195] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码63 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[196] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间63 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[197] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码64 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[198] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间64 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[199] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码65 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[200] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间65 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[201] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码66 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[202] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间66 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[203] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码67 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[204] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间67 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[205] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码68 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[206] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间68 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[207] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码69 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[208] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间69 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[209] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码70 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[210] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间70 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[211] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码71 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[212] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间71 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[213] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码72 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[214] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间72 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[215] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码73 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[216] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间73 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[217] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码74 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[218] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间74 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[219] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码75 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[220] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间75 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[221] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码76 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[222] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间76 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[223] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码77 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[224] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间77 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[225] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码78 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[226] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间78 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[227] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码79 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[228] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间79 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[229] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码80 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[230] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间80 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[231] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码81 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[232] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间81 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[233] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码82 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[234] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间82 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[235] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码83 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[236] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间83 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[237] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码84 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[238] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间84 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[239] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码85 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[240] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间85 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[241] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码86 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[242] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间86 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[243] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码87 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[244] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间87 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[245] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码88 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[246] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间88 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[247] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码89 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[248] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间89 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[249] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码90 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[250] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间90 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[251] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码91 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[252] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间91 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[253] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码92 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[254] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间92 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[255] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码93 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[256] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间93 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[257] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码94 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[258] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间94 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[259] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码95 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[260] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间95 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[261] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码96 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[262] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间96 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[263] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码97 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[264] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间97 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[265] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码98 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[266] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间98 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[267] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码99 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[268] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间99 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[269] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码100 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[270] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间100 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[271] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TTS2 | 神舟路站/BAS | TTS2 | 明日时间表设定 |  | KA
|  |  | 模式代码1 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[272] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间1 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[273] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码2 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[274] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间2 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[275] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码3 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[276] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间3 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[277] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码4 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[278] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间4 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[279] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码5 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[280] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间5 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[281] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码6 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[282] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间6 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[283] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码7 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[284] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间7 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[285] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码8 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[286] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间8 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[287] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码9 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[288] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间9 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[289] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码10 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[290] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间10 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[291] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码11 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[292] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间11 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[293] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码12 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[294] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间12 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[295] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码13 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[296] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间13 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[297] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码14 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[298] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间14 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[299] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码15 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[300] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间15 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[301] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码16 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[302] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间16 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[303] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码17 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[304] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间17 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[305] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码18 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[306] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间18 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[307] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码19 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[308] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间19 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[309] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码20 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[310] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间20 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[311] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码21 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[312] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间21 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[313] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码22 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[314] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间22 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[315] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码23 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[316] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间23 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[317] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码24 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[318] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间24 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[319] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码25 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[320] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间25 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[321] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码26 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[322] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间26 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[323] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码27 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[324] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间27 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[325] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码28 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[326] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间28 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[327] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码29 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[328] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间29 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[329] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码30 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[330] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间30 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[331] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码31 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[332] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间31 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[333] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码32 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[334] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间32 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[335] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码33 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[336] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间33 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[337] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码34 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[338] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间34 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[339] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码35 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[340] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间35 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[341] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码36 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[342] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间36 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[343] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码37 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[344] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间37 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[345] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码38 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[346] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间38 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[347] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码39 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[348] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间39 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[349] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码40 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[350] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间40 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[351] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码41 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[352] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间41 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[353] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码42 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[354] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间42 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[355] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码43 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[356] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间43 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[357] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码44 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[358] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间44 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[359] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码45 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[360] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间45 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[361] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码46 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[362] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间46 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[363] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码47 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[364] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间47 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[365] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码48 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[366] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间48 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[367] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码49 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[368] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间49 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[369] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码50 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[370] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间50 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[371] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码51 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[372] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间51 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[373] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码52 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[374] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间52 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[375] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码53 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[376] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间53 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[377] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码54 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[378] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间54 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[379] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码55 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[380] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间55 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[381] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码56 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[382] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间56 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[383] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码57 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[384] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间57 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[385] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码58 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[386] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间58 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[387] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码59 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[388] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间59 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[389] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码60 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[390] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间60 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[391] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码61 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[392] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间61 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[393] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码62 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[394] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间62 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[395] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码63 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[396] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间63 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[397] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码64 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[398] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间64 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[399] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码65 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[400] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间65 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[401] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码66 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[402] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间66 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[403] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码67 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[404] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间67 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[405] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码68 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[406] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间68 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[407] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码69 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[408] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间69 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[409] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码70 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[410] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间70 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[411] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码71 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[412] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间71 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[413] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码72 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[414] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间72 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[415] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码73 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[416] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间73 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[417] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码74 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[418] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间74 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[419] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码75 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[420] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间75 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[421] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码76 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[422] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间76 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[423] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码77 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[424] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间77 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[425] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码78 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[426] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间78 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[427] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码79 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[428] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间79 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[429] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码80 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[430] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间80 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[431] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码81 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[432] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间81 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[433] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码82 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[434] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间82 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[435] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码83 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[436] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间83 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[437] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码84 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[438] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间84 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[439] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码85 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[440] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间85 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[441] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码86 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[442] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间86 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[443] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码87 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[444] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间87 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[445] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码88 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[446] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间88 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[447] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码89 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[448] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间89 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[449] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码90 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[450] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间90 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[451] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码91 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[452] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间91 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[453] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码92 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[454] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间92 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[455] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码93 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[456] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间93 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[457] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码94 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[458] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间94 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[459] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码95 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[460] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间95 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[461] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码96 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[462] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间96 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[463] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码97 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[464] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间97 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[465] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码98 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[466] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间98 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[467] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码99 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[468] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间99 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[469] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式代码100 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[470] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式开始时间100 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[471] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2107-A01 | 隧道风机 |  | A端站厅隧道风机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1666].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1666].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1666].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1666].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1666].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1666].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1666].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1667].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1667].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1667].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[850].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[851].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[852].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[853].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[854].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[439]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[440]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[950]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[441]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[951]
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2107-A02 | 隧道风机 |  | A端站厅隧道风机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1668].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1668].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1668].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1668].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1668].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1668].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1668].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1669].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1669].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1669].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[855].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[856].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[857].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[858].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[859].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[442]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[443]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[952]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[444]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[953]
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2107-B01 | 隧道风机 |  | B端站厅隧道风机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1670].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1670].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1670].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1670].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1670].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1670].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1670].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1671].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1671].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1671].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[860].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[861].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[862].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[863].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[864].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[445]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[446]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[954]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[447]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[955]
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2107-B02 | 隧道风机 |  | B端站厅隧道风机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1672].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1672].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1672].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1672].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1672].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1672].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1672].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1673].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1673].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1673].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[865].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[866].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[867].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[868].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[869].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[448]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[449]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[956]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[450]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[957]
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2131-01 | 隧道风机 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1674].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1674].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1674].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1674].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1674].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1674].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1674].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1675].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1675].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1675].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[870].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[871].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[872].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[873].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[874].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[451]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[452]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[958]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[453]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[959]
TVF1 | 神舟路站/BAS/隧道系统 | TVF-2131-02 | 隧道风机 |  | 天神风井负四层活塞风道
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1676].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1676].1
|  |  | 正转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1676].2
|  |  | 反转状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1676].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1676].4
|  |  | 故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1676].5
|  |  | 报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1676].6
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1677].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1677].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1677].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[875].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[876].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控正转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=正转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[877].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控反转启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=反转 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[878].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[879].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A相电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[454]
|  |  | A-B相间电压 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7V | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[455]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[960]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[456]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[961]
GMV1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | V-21407-1 | 给排水蝶阀 |  | 神舟路-天河智慧城下行A端站厅层冷水机房附近(22轴×E轴)
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1921].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1921].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1921].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1921].3
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1921].7
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1921].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1717].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1718].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1719].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1720].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
GMV1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | V-21407-2 | 给排水蝶阀 |  | 神舟路-天河智慧城上行A端新风道附近(20轴×B轴)
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1922].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1922].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1922].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1922].3
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1922].7
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1922].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1721].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1722].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1723].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1724].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
GMV1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | V-21407-3 | 给排水蝶阀 |  | 神舟路-科学城下行B端活塞风道活塞风孔附近(54轴×E轴)
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1923].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1923].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1923].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1923].3
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1923].7
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1923].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1725].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1726].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1727].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1728].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
GMV1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | V-21407-4 | 给排水蝶阀 |  | 神舟路-科学城上行B端新风道附近(45轴×A轴)
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1924].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1924].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1924].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1924].3
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=单控取消/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1924].7
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1924].8
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1729].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1730].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1731].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1732].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LSJ1 | 神舟路站/BAS/水系统 | WCC-W01 | 冷水机组 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 机组启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1895].0
|  |  | 1#系统报警输出 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1895].1
|  |  | 1#压缩机状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1895].2
|  |  | 2#系统报警输出 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1895].3
|  |  | 2#压缩机状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1895].4
|  |  | 控制模式 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=本地/1=远程(BAS) | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1895].5
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1895].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1896].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1896].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1896].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1653].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1654].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1655].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1656].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 压缩机1负荷 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[641]
|  |  | 压缩机2负荷 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[642]
|  |  | 1号压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[643]
|  |  | 2号压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[644]
|  |  | 1号压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[645]
|  |  | 2号压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[646]
|  |  | 冷冻进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[647]
|  |  | 冷冻出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[648]
|  |  | 冷却进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[649]
|  |  | 冷却出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[650]
|  |  | 1号压缩机排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[651]
|  |  | 2号压缩机排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[652]
|  |  | 1#排气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[653]
|  |  | 1#吸气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[654]
|  |  | 2#排气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[655]
|  |  | 2#吸气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[656]
|  |  | 压缩机电流1 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[657]
|  |  | 压缩机电流2 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[658]
|  |  | 1#压缩机油温 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[659]
|  |  | 2#压缩机油温 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[660]
|  |  | 1#排气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[661]
|  |  | 1#吸气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[662]
|  |  | 2#排气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[663]
|  |  | 2#吸气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[664]
|  |  | 报警代码1 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[665]
|  |  | 报警代码2 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[666]
|  |  | 报警代码3 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[667]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1037]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1038]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1039]
LSJ2 | 神舟路站/BAS/水系统 | WCC-W02 | 离心机组 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 冷冻水流开关 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=断开/1=闭合 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].0
|  |  | 冷却水流开关 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=断开/1=闭合 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].1
|  |  | 冷冻水泵 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].2
|  |  | 冷却水泵 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].3
|  |  | 主机合闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].4
|  |  | 报警停机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1897].5
|  |  | 控制模式 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=本地/1=远程(BAS) | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1897].6
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1897].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1898].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1898].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1898].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1657].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1658].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1659].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1660].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 机组地址 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[668]
|  |  | 负荷显示 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[669]
|  |  | 控制目标温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[670]
|  |  | 复归开机温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[671]
|  |  | 压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[672]
|  |  | 压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[673]
|  |  | 水泵运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[674]
|  |  | 冷冻进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[675]
|  |  | 冷冻出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[676]
|  |  | 冷却进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[677]
|  |  | 冷却出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[678]
|  |  | 冷凝压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-2800kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[679]
|  |  | 蒸发压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-2800kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[680]
|  |  | 排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[681]
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[682]
|  |  | 冷凝饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[683]
|  |  | 蒸发饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[684]
|  |  | 报警代码1 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[685]
|  |  | 报警代码2 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[686]
|  |  | 报警代码3 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[687]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1040]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1041]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1042]
MODE | 神舟路站/BAS/照明系统 | ZMXT | 模式 |  | 照明系统
|  |  | 模式点动标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1591].0
|  |  | 模式执行中 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行中 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1592].0
|  |  | 模式执行失败 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行失败 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1592].1
|  |  | 模式执行成功 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=模式执行成功 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1592].2
|  |  | 来源IBP |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=IBP | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].0
|  |  | 来源FAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=FAS | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].1
|  |  | 来源时间表 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=时间表 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].2
|  |  | 来源HMI |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=HMI | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].3
|  |  | 来源联动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=联动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].4
|  |  | 来源PC维修工作站 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=PC维修工作站 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1593].5
|  |  | 模式手动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式手动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[800].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 模式自动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=模式自动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[801].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 当前执行模式 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[414]
|  |  | 模式控制指令 |  |  | O/S | AO | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[478] | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
ZNZM1 | 神舟路站/BAS/照明系统 | ZNZM | 智能照明 |  | 站厅A端照明配电室
|  |  | 通讯状态(系统心跳) |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2291].0
|  |  | 多灯故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2291].1
|  |  | 系统故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2291].2
|  |  | 公共区模式反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1360]
|  |  | 飞顶模式反馈 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1361]
|  |  | 公共区模式设置 |  |  | O/S | EO | 0-32767 | 1=全亮模式/2=C1高照度模式/3=C2标准照度模式/4=C3节能照度模式/5=C4低照度模式/6=备用/7=备用/8=备用 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[746]
|  |  | 飞顶模式设置 |  |  | O/S | EO | 0-32767 | 1=飞顶全关模式/2=飞顶全开模式 | [6 empty] | 2 Bytes | H_P[747]
VRV1 | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A901 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2282].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2282].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2282].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2282].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2282].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2282].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2428].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2429].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2430].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2431].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
VRV1 | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A902 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2283].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2283].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2283].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2283].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2283].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2283].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2432].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2433].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2434].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2435].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
VRV1 | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A903 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2284].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2284].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2284].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2284].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2284].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2284].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2436].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2437].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2438].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2439].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
VRV1 | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A904 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2285].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2285].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2285].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2285].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2285].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2285].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2440].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2441].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2442].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2443].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
VRV1 | 神舟路站/BAS/小系统 | PEU-A905 | VRV多联机 |  | 天神区间风井地下五层跟随所
|  |  | 开机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2286].1
|  |  | 关机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关机 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2286].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2286].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2286].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2286].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2286].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2444].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2445].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2446].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关机 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2447].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
QSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21432-1A/1B | 区间水泵(两台) |  | 废水泵房里程YDK12+880.000
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2289].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2289].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2289].6
|  |  | 危险水位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=危险水位 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].7
|  |  | 强控信号反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=强控反馈 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2289].8
|  |  | 控制回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].9
|  |  | 主回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].10
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2289].11
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2290].2
|  |  | 超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2290].3
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2454].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2455].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2456].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2457].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2458].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2459].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1544]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1545]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1546]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1547]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1548]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1549]
QSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-23A/23B | 区间水泵(两台) |  | 中间风井废水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2287].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2287].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2287].6
|  |  | 危险水位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=危险水位 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].7
|  |  | 强控信号反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=强控反馈 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2287].8
|  |  | 控制回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].9
|  |  | 主回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].10
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2287].11
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2288].2
|  |  | 超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2288].3
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2448].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2449].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2450].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2451].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2452].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2453].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1538]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1539]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1540]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1541]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1542]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1543]
QSB3 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21432-1A/1B | 区间水泵(两台) |  | 废水泵房里程YDK12+880.000
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2294].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2294].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2294].6
|  |  | 危险水位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=危险水位 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].7 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 强控信号反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=强控反馈 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2294].8
|  |  | 控制回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].9
|  |  | 主回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].10
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2294].11
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2295].2
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2295].3
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2295].4
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2295].5
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2295].6
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2469].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2470].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2471].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2472].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2473].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2474].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2475].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1556]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1557]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1558]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1559]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1560]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1561]
QSB3 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-23A/23B | 区间水泵(两台) |  | 中间风井活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2292].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2292].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2292].6
|  |  | 危险水位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=危险水位 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].7
|  |  | 强控信号反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=强控反馈 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2292].8
|  |  | 控制回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].9
|  |  | 主回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].10
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2292].11
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2293].2
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2293].3
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2293].4
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2293].5
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2293].6
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2462].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2463].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2464].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2465].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2466].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2467].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2468].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1550]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1551]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1552]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1553]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1554]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1555]
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ1 | 照明 |  | 站厅层A端设备房应急照明
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2296].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2296].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2296].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2296].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2296].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2476].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2477].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2478].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2479].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-1 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井左路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2297].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2297].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2297].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2297].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2297].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2480].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2481].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2482].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2483].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-2 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井左路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2298].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2298].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2298].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2298].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2298].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2484].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2485].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2486].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2487].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-3 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井左路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2299].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2299].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2299].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2299].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2299].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2488].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2489].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2490].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2491].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-4 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井右路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2300].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2300].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2300].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2300].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2300].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2492].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2493].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2494].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2495].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-5 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井右路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2301].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2301].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2301].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2301].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2301].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2496].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2497].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2498].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2499].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ3-6 | 照明 |  | 天河智慧城中间风井右路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2302].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2302].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2302].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2302].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2302].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2500].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2501].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2502].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2503].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-1 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站左路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2303].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2303].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2303].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2303].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2303].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2504].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2505].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2506].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2507].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-2 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站左路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2304].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2304].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2304].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2304].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2304].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2508].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2509].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2510].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2511].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-3 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站左路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2305].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2305].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2305].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2305].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2305].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2512].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2513].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2514].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2515].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-4 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站右路行车线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2306].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2306].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2306].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2306].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2306].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2516].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2517].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2518].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2519].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-5 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站右路行车线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2307].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2307].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2307].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2307].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2307].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2520].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2521].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2522].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2523].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMQ4-6 | 照明 |  | 中间风井_神舟路站右路行车线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2308].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2308].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2308].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2308].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2308].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2524].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2525].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2526].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2527].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | MXQ11 | 照明 |  | 中间风井设备房照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2309].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2309].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2309].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2309].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2309].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2528].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2529].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2530].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2531].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | RF-01 | 人防送风机 |  | A端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1944].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1944].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1944].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1944].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1945].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1945].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1945].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1735].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1736].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1737].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1738].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[720]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[721]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1054]
DSFJ | 神舟路站/BAS/大系统 | RF-02 | 人防排风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1946].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1946].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1946].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].3
|  |  | 过载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].4
|  |  | 缺相 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].5
|  |  | 接地故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].6
|  |  | 堵转 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].7
|  |  | 欠载 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].8
|  |  | 电流不平衡 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1946].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1947].2
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1947].3
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1947].4
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1739].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1740].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1741].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1742].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[722]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[723]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1055]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | EAF-A902 | 排风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1949].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1949].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1747].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1748].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1749].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1750].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[726]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[727]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1057]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A902 | 送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1948].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1948].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1743].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1744].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1745].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1746].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[724]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[725]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1056]
QSB3 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-23A/23B | 区间水泵(两台) |  | 中间风井废水泵房
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2311].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2311].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].5 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2311].6
|  |  | 危险水位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=危险水位 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].7 |  | .\BAS\SZL_BAS_DRAINAGE
|  |  | 强控信号反馈 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=强控反馈 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2311].8
|  |  | 控制回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].9
|  |  | 主回路电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].10
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2311].11
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2312].2
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2312].3
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2312].4
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2312].5
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2312].6
|  |  | 点动控制 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2532].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 点控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=点控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2533].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2534].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2535].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵启动命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2536].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | B水泵停止命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2537].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2538].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | A泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1562]
|  |  | B泵累计运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1563]
|  |  | A泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1564]
|  |  | B泵累计启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1565]
|  |  | A泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1566]
|  |  | B泵累计故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1567]
FSB1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-24A/24B | 车站废水泵(A/B) |  | 中间风井活塞风井
|  |  | 自动/手动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=手动/1=自动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2310].0
|  |  | A泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2310].1
|  |  | B泵启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2310].2
|  |  | A泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2310].3
|  |  | B泵故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[2310].4
|  |  | 高水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2310].5
|  |  | 低水位报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 Bit | P_H[2310].6
|  |  | 电源故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2310].7
|  |  | 浮球故障 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2310].8
ATS1 | 神舟路站/BAS | QH-A110 | 双电源切换 |  | 车站消防泵房电源切换箱
|  |  | 主用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1952].0
|  |  | 备用合分闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=分闸/1=合闸 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1952].1
|  |  | 主用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1952].2
|  |  | 备用欠压报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1952].3
SSFJ | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-B301 | 送风机 |  | B端站厅环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1953].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1953].1
|  |  | 高速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1953].2
|  |  | 低速状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1953].3
|  |  | 停止状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1953].4
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1953].5
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1954].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1954].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1954].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1751].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1752].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控高速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=高速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1753].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控低速启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=低速 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1754].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1755].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[732]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[733]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1060]
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB6-1 | 照明 |  | 神_科区间左路渡线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2313].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2313].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2313].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2313].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2313].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2539].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2540].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2541].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2542].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB6-2 | 照明 |  | 神_科区间左路渡线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2314].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2314].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2314].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2314].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2314].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2543].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2544].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2545].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2546].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB6-3 | 照明 |  | 神_科区间左路渡线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2315].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2315].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2315].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2315].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2315].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2547].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2548].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2549].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2550].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB7-1 | 照明 |  | 神_科区间右路渡线应急照明1
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2316].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2316].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2316].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2316].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2316].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2551].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2552].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2553].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2554].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB7-2 | 照明 |  | 神_科区间右路渡线应急照明2
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2317].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2317].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2317].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2317].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2317].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2555].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2556].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2557].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2558].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
LIGH | 神舟路站/BAS/照明系统 | SMB7-3 | 照明 |  | 神_科区间右路渡线应急照明3
|  |  | 手动/自动 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=自动/1=手动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2318].0
|  |  | 开关状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=关闭/1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2318].1
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2318].3
|  |  | 点控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=点动 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2318].4
|  |  | 超时报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[2318].5
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2559].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2560].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 开启命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2561].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 关闭命令 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2562].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
KSB3 | 神舟路站/BAS/水系统 | CT-W01 | 冷却塔(双速) |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 风机1就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].0
|  |  | 风机1环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].1
|  |  | 风机1运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].2
|  |  | 风机1故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1955].3
|  |  | 风机1平均电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[734]
|  |  | 风机1功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[735]
|  |  | 风机1有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1061]
|  |  | 风机2就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].4
|  |  | 风机2环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].5
|  |  | 风机2运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1955].6
|  |  | 风机2故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1955].7
|  |  | 风机2平均电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[736]
|  |  | 风机2功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[737]
|  |  | 风机2有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1062]
KSB3 | 神舟路站/BAS/水系统 | CT-W02 | 冷却塔(双速) |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 风机1就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].0
|  |  | 风机1环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].1
|  |  | 风机1运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].2
|  |  | 风机1故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1956].3
|  |  | 风机1平均电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[738]
|  |  | 风机1功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[739]
|  |  | 风机1有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1063]
|  |  | 风机2就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_主机/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].4
|  |  | 风机2环控/主机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=主机/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].5
|  |  | 风机2运行状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1956].6
|  |  | 风机2故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1956].7
|  |  | 风机2平均电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[740]
|  |  | 风机2功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[741]
|  |  | 风机2有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1064]
LSJ2 | 神舟路站/BAS/水系统 | WCC-W01 | 离心机组 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 冷冻水流开关 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=断开/1=闭合 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].0
|  |  | 冷却水流开关 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=断开/1=闭合 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].1
|  |  | 冷冻水泵 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].2
|  |  | 冷却水泵 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].3
|  |  | 主机合闸 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].4
|  |  | 报警停机 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1957].5
|  |  | 控制模式 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=本地/1=远程(BAS) | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1957].6
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1957].9
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1958].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1958].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1958].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1756].0
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1757].0
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1758].0
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1759].0
|  |  | 机组地址 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[742]
|  |  | 负荷显示 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[743]
|  |  | 控制目标温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[744]
|  |  | 复归开机温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[745]
|  |  | 压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[746]
|  |  | 压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[747]
|  |  | 水泵运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[748]
|  |  | 冷冻进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[749]
|  |  | 冷冻出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[750]
|  |  | 冷却进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[751]
|  |  | 冷却出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[752]
|  |  | 冷凝压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-2800kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[753]
|  |  | 蒸发压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-2800kpa | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[754]
|  |  | 排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[755]
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[756]
|  |  | 冷凝饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[757]
|  |  | 蒸发饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[758]
|  |  | 报警代码1 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[759]
|  |  | 报警代码2 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[760]
|  |  | 报警代码3 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[761]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1065]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1066]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1067]
LSJ1 | 神舟路站/BAS/水系统 | WCC-W02 | 冷水机组 |  | A端站厅冷冻机房
|  |  | 机组启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1959].0
|  |  | 1#系统报警输出 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1959].1
|  |  | 1#压缩机状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1959].2
|  |  | 2#系统报警输出 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1959].3
|  |  | 2#压缩机状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1959].4
|  |  | 控制模式 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=本地/1=远程(BAS) | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1959].5
|  |  | 通讯状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=故障/1=正常 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1959].8
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1960].0
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1960].1
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1960].2
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1760].0
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1761].0
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开启 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1762].0
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关闭 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1763].0
|  |  | 压缩机1负荷 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[762]
|  |  | 压缩机2负荷 |  |  | O/S | AI | 0-100 | 0-100% | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[763]
|  |  | 1号压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[764]
|  |  | 2号压缩机运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535Hour | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[765]
|  |  | 1号压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[766]
|  |  | 2号压缩机启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-65535 | 0-65535 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[767]
|  |  | 冷冻进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[768]
|  |  | 冷冻出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[769]
|  |  | 冷却进水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[770]
|  |  | 冷却出水温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[771]
|  |  | 1号压缩机排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[772]
|  |  | 2号压缩机排气温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[773]
|  |  | 1#排气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[774]
|  |  | 1#吸气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[775]
|  |  | 2#排气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[776]
|  |  | 2#吸气压力 |  |  | O/S | AI | 0-2800 | 0-280.0bar | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[777]
|  |  | 压缩机电流1 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[778]
|  |  | 压缩机电流2 |  |  | O/S | AI | 0-10000 | 0-10000.0A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[779]
|  |  | 1#压缩机油温 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[780]
|  |  | 2#压缩机油温 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[781]
|  |  | 1#排气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[782]
|  |  | 1#吸气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[783]
|  |  | 2#排气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[784]
|  |  | 2#吸气压力饱和温度 |  |  | O/S | AI | -250-1050 | -25.0 - +105.0°C | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[785]
|  |  | 报警代码1 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[786]
|  |  | 报警代码2 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[787]
|  |  | 报警代码3 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[788]
|  |  | 运行时间 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Min | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1068]
|  |  | 故障次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1069]
|  |  | 启动次数 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767 | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1070]
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1003 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1961].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1961].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1764].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1765].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1766].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1767].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1004 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1962].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1962].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1768].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1769].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1770].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1771].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
DMD1 | 神舟路站/BAS/小系统 | MD-A1202 | 电动风量调节阀 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].0
|  |  | 开到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].1
|  |  | 关到位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1963].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1963].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1772].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1773].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控开阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=开控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1774].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控关阀 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=关控制 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1775].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-A1001 | 排烟风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1964].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1964].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1776].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1777].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1778].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1779].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[789]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[790]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1071]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1002 | 送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1965].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1965].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1780].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1781].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1782].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1783].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[791]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[792]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1072]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1102 | 加压送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1966].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1966].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1784].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1785].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1786].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1787].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[793]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[794]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1073]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | SEF-A1102 | 排烟风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1967].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1967].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1788].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1789].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1790].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1791].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[795]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[796]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1074]
AHU3 | 神舟路站/BAS/小系统 | FAF-A1202 | 加压送风机 |  | 天神风井负一层环控机房
|  |  | 就地/环控 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=环控_BAS/1=就地 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].0
|  |  | 环控/BAS |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=BAS/1=环控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].1
|  |  | 启停状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=停止/1=运行 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].2
|  |  | 故障状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 Bit | P_H[1968].3
|  |  | 模式不符 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模式符合/1=模式不符 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].7
|  |  | 单控标志 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=模控/1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].8
|  |  | 设备动作超时 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时 | [6 empty] | 1 Bit | P_H[1968].9
|  |  | 单控 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1792].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控取消 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=单控取消 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1793].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控启动 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启动 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1794].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 单控停止 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=停止 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1795].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 电流 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7A | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[797]
|  |  | 功率 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-3276.7Kw | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[798]
|  |  | 有功电度 |  |  | O/S | AI | 0-32767 | 0-32767Kwh | [6 empty] | 2 Bytes | P_H[1075]
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-10A/10B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2328].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2328].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2328].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2328].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2572].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-11A/11B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2329].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2329].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2329].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2329].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2573].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-12A/12B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2330].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2330].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2330].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2330].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2574].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-13A/13B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2331].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2331].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2331].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2331].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2575].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-14A/14B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2332].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2332].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2332].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2332].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2576].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-15A/15B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2333].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2333].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2333].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2333].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2577].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-16A/16B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2334].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2334].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2334].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2334].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2578].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-17A/17B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2335].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2335].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2335].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2335].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2579].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-18A/18B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2336].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2336].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2336].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2336].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2580].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-19A/19B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2337].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2337].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2337].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2337].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2581].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-1A/1B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2319].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2319].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2319].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2319].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2563].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-20A/20B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2338].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2338].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2338].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2338].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2582].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-21A/21B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2339].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2339].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2339].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2339].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2583].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-22A/22B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2340].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2340].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2340].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2340].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2584].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-24A/24B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2341].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2341].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2341].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2341].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2585].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-2A/2B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2320].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2320].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2320].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2320].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2564].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-3A/3B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2321].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2321].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2321].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2321].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2565].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-4A/4B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2322].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2322].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2322].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2322].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2566].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-5A/5B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2323].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2323].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2323].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2323].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2567].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-6A/6B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2324].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2324].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2324].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2324].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2568].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-7A/7B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2325].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2325].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2325].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2325].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2569].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-8A/8B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2326].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2326].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2326].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2326].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2570].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ2 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-F-21407-9A/9B-AlARM | 水泵报警(两台)
|  |  | A泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2327].0
|  |  | B泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2327].1
|  |  | A泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2327].2
|  |  | B泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2327].3
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2571].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-3A-AlARM | 水泵报警(一台)
|  |  | 泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2342].0
|  |  | 泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2342].2
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2586].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
SBBJ1 | 神舟路站/BAS/给排水系统 | B-W-21407-4A-AlARM | 水泵报警(一台)
|  |  | 泵超时运行报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=超时报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2343].0
|  |  | 泵频繁启动报警 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2343].2
|  |  | 频繁启动报警确认 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=确认 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[2587].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
PBQF | 神舟路站/BAS/照明系统 | PBQF | 屏蔽切非
|  |  | 切非屏蔽状态 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=屏蔽切非/1=启用切非 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[1943].0
|  |  | 启用切非 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=启用 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1733].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
|  |  | 屏蔽切非 |  |  | O/S | DO | 0-1 | 1=屏蔽 | [6 empty] | 1 Bit | H_P[1734].0 | {SZL.BAS.BAS.SLC1.diiBAS-BASISCS}=FALSE
YWBJ | 神舟路站/BAS/给排水系统 | YWBJ1 | 液位检测装置 |  | B端新风亭
|  |  | 一级液位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=一级液位报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2344].0
|  |  | 二级液位 |  |  | O/S | DI | 0-1 | 0=正常/1=二级液位报警 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 Bit | P_H[2345].0